# Пособие . Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления

Москва - 1996 г.

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СВЯЗИ СТАРОГО БЕТОНА С ВНОВЬ УЛОЖЕННЫМ 5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫМИ УГОЛКАМИ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УСИЛЕННЫХ СТАЛЬНЫМ ШПРЕНГЕЛЕМ 6.ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСИЛЕНИЮ 7. методика ОПРЕДЕЛЕНИЯ нагрузок И УСИЛИЙ на ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 1. Подпорные стены 2. Тоннели и каналы. 3. Подвалы. 4. Проверка устойчивости подпорной стены против сдвига. 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСИЛЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее пособие представляет собой практическое руководство по обследованию, оценке несущей способности и восстановлению конструкций зданий и сооружений, получивших повреждения во время эксплуатации. Рекомендации пособия распространяются также на конструкции, необходимость усиления которых возникает в связи с увеличением нагрузок при реконструкции.

1.2. По результатам обследования устанавливается пригодность конструкции к эксплуатации, необходимость ее ремонта или усиления.

1.3. Повреждения строительных конструкций в зависимости от причин их возникновения могут быть разделены на следующие группы:

- от силовых воздействий;

- от воздействия внешней среды;

- от температурных воздействии (пожара);

- в результате чрезвычайных ситуаций (землетрясения, наводнения, взрыва и др.).

1.4. Характерными повреждениями железобетонных строительных конструкций от силовых воздействий являются нормальные и наклонные трещины в элементах конструкций, чрезмерные прогибы, выпучивание сжатой арматуры, выкрашивание бетона, в сжатой зоне и др.

1.5. Основными дефектами конструкций, возникающими от воздействия внешней среды, является коррозия бетона и арматуры, разрушение материалов от попеременного замерзания и оттаивания и других факторов.

1.6. Дефекты, возникающие от воздействия высоких температур, характеризуются, как правило, изменением цвета бетона, образованием на поверхности бетона сетки из мелких трещин с отслаиванием защитного слоя, а также появлением в растянутой зоне бетона вертикальных и наклонных трещин, появлением прогиба сверх нормативного и др.

1.7. В зависимости от характера и величины повреждений, для конструкций установлено пять категорий их технического состояния, которые определяют соответствующие мероприятия по восстановлению их эксплуатационной надежности.

Под эксплуатационной надежностью строительных конструкций понимается сохранение во времени установленной нормами или проектом несущей способности и долговечности конструкции.

1.8. Количественные и качественные параметры дефектов строительных конструкций устанавливаются на основе визуальных обследовании с использованием простейших измерительных инструментов (щупов, линейки, лупы и др.).

1.9. В пособие включены наиболее надежные в эксплуатации и простые в исполнении способы усиления конструкций.

1.10. При расчете несущей способности усиливаемой конструкции вводятся коэффициенты условия работы, дифференцированные в соответствии с категориями технического состояния, которые отражают степень поврежденности конструкции.

1.11. При разработке настоящего пособия использована научно-техническая документация по обследованию, ремонту и усилению железобетонных и стальных конструкций зданий и сооружении, список которой приведен в приложении.

1.12. Пособие предназначено для инженерно-технических работников проектных, производственных и ремонтно-строительных организаций, а также для работников служб, занимающихся эксплуатацией зданий и сооружений.

# 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ

2.1. Работы, связанные с усилением и ремонтом строительных конструкций в значительной мере зависит от того, насколько объективно и квалифицированно проведены натурные обследования с точки зрения достоверности имеющихся дефектов.

2.2. В зависимости от имеющихся повреждений техническое состояние конструкций может быть классифицировано на пять категории (состояний):

Категория 1 - Нормальное состояние.

Категория 2 - Удовлетворительное состояние.

Категория 3 - Неудовлетворительное состояние.

Категория 4 - Предаварийное состояние.

Категория 5 - Аварийное состояние.

2.3. К категории 1 относятся конструкции, усилия в элементах которых не превышают допустимые по расчету, т.е. отсутствуют видимые повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. При этом могут быть отдельные раковины, выбоины в пределах защитного слоя.

2.4. К категории 2 относятся конструкции, потеря несущей способности которых не превышает 5 %, но имеющиеся в них дефекты способны со временем снизить долговечность конструкции. К дефектам конструкций этой категории относятся такие, как повреждение защитного слоя, частичная коррозия арматуры и др.

2.5. К категории 3 относятся конструкции не пригодные к дальнейшей нормальной эксплуатации. При этом конструкция перегружена или имеются дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении ее несущей способности. В этом случае необходим поверочный расчет несущей способности конструкции ж выполнение работ по ремонту и усилению.

2.6. К категории 4 относятся конструкции, дефекты и повреждения которых не могут гарантировать сохранность конструкции и безопасность ее эксплуатации. Для конструкций этой категории необходим капитальный ремонт с усилением. До проведения усиления необходимо ограничение нагрузок и принятие необходимых мер по безопасности.

2.7. Категория 5 включает конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, установленном на основании поверочных расчетов и анализа дефектов и повреждений. В этом случае нет гарантии сохранности конструкций на период усиления. Конструкции подлежат замене или требуют капитальных ремонтно-восстановительных работ с немедленной разгрузкой конструкций и устройством временных креплений.

2.8. Предельные значения дефектов железобетонных балок и плит, соответствующие различным категориям технического состояния конструкций, приведены в таблице 1, а их характерные повреждения показаны на рис.1.

Таблица 1.

Предельно допустимые значения параметров дефектов для различных категорий технического состояния железобетонных балок и плит

| №№ п.п. | Вид разрушения | Категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ширина раскрытия нормальных трещин (рис.1а), мм | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | более 1,0 |
| 2. | Ширина раскрытия наклонных трещин (рис.1б), мм | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | более 0,4 |
| 3. | Прогиб балок (рис.1в) | - | 1/150 | 1/100 | 1/75 | более 1/50 |
|  | То же, подкрановых балок | - | 1/400 | 1/300 | 1/200 | более 1/200 |
| 4. | Снижение прочности бетона (рис.1г), % | - | - | 20 | 30 | более 30 |
| 5. | Уменьшение поперечного сечения арматуры в результате коррозии (рис.1г), % |  | 5 | 10 | 20 | более 20 |

Рис. 1. Дефекты железобетонных балок
а) вертикальные нормальные трещины в пролете; б) наклонные трещины у опор; в) прогиб; г) разрушение бетона, коррозия арматуры и бетона

Предельные значения дефектов железобетонных колонн и их характерные повреждения приведены в таблице 2 и на рис.2.

Таблица 2

Предельно допустимые значения параметров дефектов для различных категорий технического состояния железобетонных колонн

| №№ п.п. | Вид разрушения | Категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ширина раскрытия продольных (вертикальных) трещин (рис.2а), мм | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | более 0,4 |
| 2. | Ширина раскрытия поперечных (горизонтальных) трещин (рис.2б), мм | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | более 0,5 |
| 3. | Уменьшение поперечного сечения колонны в результате коррозии бетона (рис.2в), % | 5 | 10 | 15 | 25 | более 25 |
| 4. | Уменьшение поперечного сечения продольной арматуры в результате коррозии (рис.2в), % | - | 5 | 10 | 20 | более 20 |
| 5. | Выпучивание сжатой арматуры (рис.2г) | - | - | - | + | + |

Рис.2. Дефекты железобетонных колонн
а) продольные трещины; б) поперечные трещины; в) коррозия бетона и арматуры; г) выпучивание сжатых стержней арматуры

2.9. Для железобетонных конструкций, подвергнутых температурному воздействию при пожаре, категория технического состояния, в зависимости от возникших дефектов определяется по таблице 3.

Таблица 3

Оценка состояния железобетонных конструкций при температурных воздействиях (пожарах)

| №№ п.п. | Контролируемый показатель | Категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прогиб | В пределах допустимого нормами | Более, чем допускается нормами |
| 2. | Изменение цвета бетона | Нет |  | До розового | От розового до красного | До темно-желтого |
| 3. | Оголение рабочей арматуры | Нет | Оголена часть периметра рабочей арматуры на длину не более 20 см, кроме зоны анкеровки | Оголена часть периметра рабочей арматуры на длину не более 40 см, кроме зоны анкеровки | Оголена рабочая арматура по всему периметру на длину не более 30 см, кроме стержней в зоне анкеровки | Оголена рабочая арматура по всему периметру, включая стержни в зоне анкеровки |
| 4. | Отслаивание поверхностного слоя бетона от основной массы конструкции | Нет | Местами (до 3-х мест) в пределах защитного слоя бетона на площади не более 30 см2 каждое | Местами в пределах защитного слоя бетона на площади не более 50 см2 кроме зоны анкеровки | На глубину более толщины защитного слоя бетона, но не более 5 см кроме зоны анкеровки | На глубину более 5 см |
| 5. | Трещины в бетоне не более, мм | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | Более 1,0 |
| 6. | Снижение прочности бетона, % | Нет | 5 | 20 | 30 | Более 30 |

2.10. Для установления категория технического состояния конструкции достаточно наличия одного из наиболее опасных дефектов, указанных в таблицах, характеризующего эту категорию.

2.11. Ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях определяется при помощи щупов или других инструментов, обеспечивающих точность измерений не ниже 0,01 мм, например, лупы с масштабными делениями.

2.12. Для оценки прочности бетона строительных конструкций могут быть применены следующие методы:

- упрощенный, с использованием простейших инструментов (зубила, молотка);

- с применением специальных инструментов (молотка Кашкарова, молотка Физделя);

2.13. Определение прочности бетона упрощенным способом производится путем оценки результатов удара молотком или зубилом по поверхности бетона. При этом делают 10 ударов средней силы молотком весом 0,3-0,4 кн, непосредственно по бетону или зубилу, установленному жалом на поверхности бетона. Для оценки прочности бетона используются данные табл.4.

Таблица 4

Определение прочности бетона при помощи молотка и зубила

| Прочность бетона на сжатие, кПа | Способ оценки прочности бетона |
| --- | --- |
|  | ребром молотка | зубилом |
| 7,5·103 (B12.5) | Звук бетона глухой, остается неглубокий след, края вмятины не осыпаются | Зубило относительно легко вбивается в бетон на глубину 10-15 мм |
| 8,5·103 (B15) | Бетон крошится и осыпается, остаются вмятины | Зубило погружается в бетон на глубину около 5 мм |
| 11,5·103 (В20) | Остается заметный след на поверхности бетона, вокруг которого откалываются тонкие лещадки | На поверхности бетона отделяются тонкие лещадки |
| 17·103 (В30) | Звук бетона звонкий, остается слабо заметный след на поверхности бетона | Остается неглубокий след, лещадки не отделяются, при царапании остаются мало заметные штрихи |

2.14. Оценка прочности бетона механическими методами с помощью молотка Кашкарова или молотка Физделя основывается на величине внедрения бойка в поверхностный слой бетона.

Принцип действия молотка Кашкарова заключается в том, что между металлическим молотком и завальцованным шариком имеется отверстие, в которое вводится контрольный металлический стержень. При ударе молотком по поверхности конструкции получается два отпечатка: на поверхности материала с диаметром D, на контрольном (эталонном) стержне с диаметром d. Отношение диаметров получаемых отпечатков зависит от прочности обследуемого материала и эталонного стержня и практически не зависит от скорости и силы удара, наносимого молотком. Но среднему значению величины D/d по графику на рис.3 определяют прочность материала.

Рис. 3. Зависимость прочности бетона на сжатие от соотношения D/d (молоток Кашкарова)
D - диаметр лунки на поверхности бетона; d - то же, на контрольном стержне

На участке испытания должно быть выполнено не менее пяти определений, при расстоянии между отпечатками на бетоне не менее 30 мм, а на металлическом стержне - не менее 10 мм.

Метод определения прочности бетона молотком Физделя основан на использовании пластических деформаций строительных материалов. При ударе молотком по поверхности бетона локтевым ударом средней силы (локоть руки прижат к поверхности конструкции) по 10-12 ударов на каждом участке конструкции. Расстояние между отпечатками ударного молотка должно быть не менее 30 мм. Диаметр лунки измеряют линейкой с точностью до 0,1 мм. Прочность бетона определяют по графику на рис.4, в зависимости от диаметра отпечатка на поверхности бетона.

Рис. 4. Зависимость прочности бетона на сжатие от диаметра лунки на поверхности материала (молоток Физделя)

2.15. Прочность бетона конструкции может быть определена другими способами, например, с помощью пистолета ЦНИИСКа, основанного на измерении упругого отскока ударника при постоянной величине кинетической энергии металлической пружины или ультразвуковыми приборами, работа которых основана на наличии связи между прочностью бетона и скоростью распространения в бетоне ультразвукового импульса.

2.16. Снижение прочности бетона в зависимости от температуры нагрева конструкций во время пожара приведены в табл.5, если на момент обследования имеются данные о температурном режиме при пожаре.

Таблица 5

Снижение прочности бетона в зависимости от температуры нагрева и условий твердения

| Вид бетона и условия твердения | Снижение прочности бетона после пожара, %, при температуре на его поверхности, °С |
| --- | --- |
|  | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Тяжелый с гранитным заполнителем, естественное | - | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |

2.17. Оценка технического состояния стальных инструкций в зависимости от характера и величины дефектов приведена в табл.6

Таблица 6

Оценка технического состояния стальных конструкций в зависимости от характера и величины дефектов

| Вид дефекта | Категория технического состояния |
| --- | --- |
| - местами разрушено антикоррозионное покрытие; | 2 |
| - на отдельных участках наблюдается коррозия в виде отдельных пятен с поражением до 5% площади поперечного сечения элемента; |  |
| - прогиб балок и ферм не превышает 1/150 пролета. |  |
| - пластинчатая ржавчина с уменьшением площади сечения несущих элементов до 15% из-за коррозии металла; | 3 |
| - небольшая, но ощутимая вибрация балок и ферм; |  |
| - местные вмятины от ударов транспортных средств и другие механические повреждения, не приводящие к уменьшению несущей способности более, чем на 10%; |  |
| - прогиб изгибаемых элементов превышает 1/150 пролете |  |
| - коррозия металла с уменьшением расчетного сечения несущих элементов до 25%; | 4 |
| - трещины в сварных швах или в околошовной зоне; |  |
| - потеря местной устойчивости конструкции (выпучивание стенок или полок балок и колонн); |  |
| - срез отдельных болтов или заклепок в многоболтовых соединениях; |  |
| - отклонение ферм от вертикальной плоскости более 25 мм; |  |
| - прогибы изгибаемых элементов более 1/75 пролета. |  |
| - коррозия металла с уменьшением расчетного сечения несущих элементов более 25%; | 5 |
| - потеря общей устойчивости балок и сжатых элементов; |  |
| - наличие трещин в основном материале элементов; |  |
| - выход из строя отдельных элементов ферм; |  |
| - расстройство стыков со взаимным смещением опор; |  |
| - прогибы изгибаемых элементов более 1/50 пролета. |  |

2.18. Характерные дефекты стальных конструкций, связанные с потерей местной и общей устойчивости элементов, а также повреждения стальных конструкций от коррозии материала и появления трещин показаны на рис.5.

Рис.5. Повреждения стальных конструкций
а - общая потеря устойчивости балки; б - то же, стойки; в - потеря местной устойчивости балки; г - коррозия металла (общая, местная, язвенная); д - трещины в фасонке по металлу и сварному шву;
1 - трещины.

Различные виды дефектов сварных швов приведены на рис.6.

Рис. 6. Дефекты сварных соединений
а - неравномерное сечение шва, кратеры; б - прожоги; в - резкий переход от металла шва к основному; г - ненолномерность шва; д - наплывы; е - подрезы основного металла; ж - трещины; з - непровары; и - шлаковые включения.

2.19. Сварные швы и околошовные зоны являются наиболее вероятными очагами возникновения трещин. Контроль сварных швов должен осуществляться с особой тщательностью визуальным осмотром с использованием лупы с 6-8 кратным увеличением, причем поверхность металла в осматриваемых листах должны быть очищены от пыли, продуктов коррозии и хорошо освещена.

Для измерения толщины угловых швов с помощью    пластилина делают слепок, размеры катетов шва при этом определяются мерным угольником (рис.7).

Рис. 7. Схема измерения сечения угловых швов с помощью снятия слепка
1 - основной металл; 2 - наплавленный металл; 3 - пластилин; 4 - слепок сварного соединения; 5 - угловая линейка; 6 - размеры катетов шва.

2.20. Для выявления величины раскрытия трещины, ее длины и конфигурации, зачищенную поверхность стальной конструкции смачивают керосином, что способствует четкому проявлению трещины.

2.21. Отклонение элементов стальных конструкции от вертикали измеряется с помощью отвеса и миллиметровой линейки. При измерениях отклонений элементов большой высоты (например, колонн) следует обеспечить неподвижное состояние отвеса путем опускания его в сосуд с жидкостью (рис.8).

Рис. 8. Измерение отклонений от вертикали конструкций с помощью отвеса
1 - стена, перегородка или колонна; 2 - перекрытие; 3 - отвес; 4 - сосуд с водой; 5 - измерительная линейка; 6 - точка измерения.

Отклонение элементов от вертикального положения может определяться с помощью нивелира и теодолита.

2.22. Выявление повреждении заклепочных соединений производится их внешним осмотром и остукиванием молотком весом около 0,3 кг. При ударе слабая заклепка издает глухой дребезжащий звук, а приложенный к ним палец ощущает вибрацию.

2.23. Контроль качества болтовых соединений осуществляется с помощью тарировочных ключей, обеспечивающих величину затяжки болтов, указанную в проекте.

При отсутствии проектных данных при контроле затяжки болтов величина крутящего момента не должна превышать значений, указанных в табл.7.

Таблица 7

| Диаметр болта d , мм | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемый крутящий момент Мкр, Н.м | 12 | 24 | 60 | 100 | 250 | 550 | 950 | 1500 | 2300 |

2.24. Для оценки состояния металлоконструкций в условиях нагрева (пожара) может быть использовано время, в течении которого они находились под воздействием высокой температуры. Это время следует сравнить с пределом огнестойкости конструкций, в течение которого они способны нормально функционировать в условиях воздействия высоких температур (около 500°С).

2.25. Исходными материалами для оценки качества металла являются рабочие чертежи инструкций и сертификат на материал.

При отсутствии сертификатов и указаний о марке стали следует провести дополнительные исследования механических свойств стали (предела текучести, временного сопротивления, относительного удлинения и ударной вязкости) в соответствии с действующими нормативными документами.

2.26. По установленной категории технического состояния конструкций по табл.8 определяются требуемые мероприятия но усилению и ремонту конструкции, а также устанавливается коэффициент условий работы "К", учитывающий снижение прочностных характеристик для расчета конструкций при усилении.

Таблица 8

Мероприятия по ремонту и усилению конструкций в зависимости от их повреждений

| Категория технического состояния | Характер повреждения | Требуемые мероприятия | Коэффициент условия работы К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормальное состояние | Отсутствуют видимые повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций | Необходимости в ремонтных работах нет | 1 |
| 2.Удовлетворительное состояние | Незначительное снижение несущей способности конструкций (до 5 %) | Требуется восстановление защитного слоя бетона для железобетонных конструкций или антикоррозионного покрытия для стальных | 0,85 |
| 3.Неудовлетворительное состояние | Существующие повреждения свидетельствуют о снижении несущей способности конструкций | Требуется усиление конструкций | 0,7 |
| 4. Предаварийное состояние | Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции к эксплуатации | Требуется капитальный ремонт с усилением конструкций. До проведения усиления необходимо ограничение нагрузок | 0,55 |
| 5. Аварийное состояние | Требуется немедленная разгрузка конструкций и устройство временных креплений | Конструкция подлежит замене или требует капитальных ремонтно-восстановительных работ | 0,35 |

# 3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Усиление железобетонных балок, ригелей и плит может производиться следующими способами:

- методом наращивания сечения (рис.9);

- с помощью металлических шпренгельных элементов (рис.10);

- с применением стальных подкосов (рис.11).

Рис. 9. Способы усиления железобетонных изгибаемых элементов (балки, ригели, плиты) методом наращивания сечения
1) Прямоугольное сечение с усилением в растянутой зоне; 2) То же, с усилением в сжатой зоне; 3) Тавровое сечение с нейтральной осью в полке. Усиление в растянутой зоне;
4) То же. Усиление в сжатой зоне;
5) Тавровое сечение с нейтральной осью в ребре. Усиление в растянутой зоне;
6) То же. Усиление в сжатой зоне.

Рис.10. Усиление железобетонной балки   стальным шпренгелем
1 - усиливаемый элемент; 2 - стальные уголки; 3 - металлические планки (пластинки)

Рис.11. Усиление железобетонных балок стальными подкосами
1 - усиливаемый элемент; 2 - стальные подкосы; 3 - стальные уголки; 4 - распорная планка

3.2. Усиление железобетонных колонн, опор и стоек производится следующим способом:

- методом наращивают сечения (рис.12);

- с помощью устройства обоймы из металлических уголков (рис.13);

- с помощью устройства обоймы из металлических труб (рис.14)

Рис.12. Способы усиления внецентренно сжатых железобетонных элементов (колонн, опор, стоек) методом наращивания сечения
1) Одностороннее усиление сечения; 2) Двухстороннее усиление сечения; 3) Усиление сечения по периметру; 4) Усиление таврового сечения

Рис.13. Усиление железобетонной колонны стальной обоймой из уголков
1 - усиливаемый элемент; 2 - стальная обойма из уголков; 3 - упоры из стальных уголков; 4 - соединительные планки

Рис. 14. Усиление железобетонной колонны стальной обоймой
1 - усиливаемый элемент; 2 - стальной лист полукруглой формы (или разрезанная вдоль труба); 3 - накладная полоса; 4 - сварка; 5 - бетон замоноличивания

3.3. Метод наращивания сечения предусматривает увеличение сечения железобетонных элементов с установкой дополнительной арматуры, с обеспечением ее анкеровки и сцепления старого и вновь уложенного бетона.

Конструктивные указания по обеспечению сцепления бетона и анкеровке арматуры приведены в разделе 4.

3.4. Применение металлических шпренгельных элементов при усилении конструкций позволяет часть усилий, действующих на балку, передать на шпренгельную конструкцию и повысить несущую способность балки.

3.5. Усиление балочных конструкций с помощью стальных подкосов уменьшает расчетный пролет балки и существенно повышает   ее несущую способность. Угол наклона подкосов определяется технологическими условиями эксплуатируемого здания и величиной усилий, действующих па балку.

3.6. Усиление железобетонных колонн стальной обоймой из уголков позволяет часть усилии, приходящихся па колонну, передать на металлические стоишь при этом необходимо обеспечить передачу усилий от балок на стальную обойму за счет плотного примыкания упорных уголков к балкам.

3.7. Применение стальных листов полукруглой формы или разрезанных вдоль стальных труб при усилении железобетонных колонн позволяет значительно повысить расчетное сопротивление бетона на сжатие, как материала находящегося в замкнутом пространстве (обойме). Полость между существующей колонной и обоймой заполняется цементно-песчаной смесью.

3.8. Усиление стальных конструкция может производиться следующими способами:

- увеличением сечений элементов;

- устройством дополнительных связей ребер, диафрагм и распорок для увеличения местной и общей устойчивости конструкций;

- установкой дополнительных элементов с целью изменения конструктивной схемы;

- обетонированием стальных конструкций.

3.9. Способ увеличения сечения несущих элементов используется при усилении ветвей решетчатых колонн, сплошных балок, прогонов, стоек разных конфигураций и элементов других сплошных и пространственных конструкций.

Примеры усиления конструкций способом увеличения сечения приведены на рис.15.

Рис.15. Усиление конструкций способом увеличения сечения
1 - существующая конструкция; 2 - дополнительный элемент сечения; 3 - сварка

Присоединение дополнительных элементов к основной конструкции при помощи сварки требует частичной разгрузки усиливаемой конструкции, т.к. нагрев элементов в процессе сварки может снизить несущую способность усиливаемых элементов до 20%.

3.10. Устройство дополнительных связей, ребер, диафрагм, распорок и др. служит для повышения жесткости отдельных элементов конструкций. Например, постановка дополнительных поперечных и продольных ребер жесткости производится в случае недостаточной местной устойчивости стенок балок, местную жесткость составных полок увеличивают постановкой дополнительных диафрагм. Принципы конструирования ребер жесткости и диафрагм усиления такие же, как и в новых конструкциях.

3.11. Установка дополнительных элементов с целью изменения конструктивной формы сооружения и увеличения общей пространственной жесткости осуществляется путем введения, например, шпренгельных элементов в балочные конструкции, установкой подкосов, уменьшающих пролет элементов и другими аналогичными мероприятиями.

3.12. Обетонирование стальных конструкций, главным образом   стоек, колонн, позволяет значительно повысить жесткость и несущую способность усиливаемой конструкции, а кроме того увеличить огнестойкость и коррозионную стойкость материала.

3.13. Расчет усиления стальных конструкций производится как для новых конструкций в соответствии с действующими нормативными документами. При этом, несущая способность нового сечения (в том числе и сварных швов) определяется с учетом коэффициента условия работы "К" учитывающего техническое состояние конструкции (табл.8).

3.14. Усиление несущих элементов ферм (раскосов, поясов, стоек) имеющих значительные повреждения и находящихся в неудовлетворительном, предаварийном или аварийном состоянии - не допускается. Эти конструкции должны быть демонтированы и взамен них установлены новые. Локальные дефекты элементов ферм могут быть усилены в зависимости от имеющихся повреждений в каждом конкретном случае.

3,15. Методика расчета усиления железобетонных конструкций приведена в разделе 5, а примеры расчета - в разделе 6.

# 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СВЯЗИ СТАРОГО БЕТОНА С ВНОВЬ УЛОЖЕННЫМ

4.1. При проведении ремонтно-восстановительных работ связанных с усилением железобетонных конструкций методом наращивания сечения, возникает проблема надежного сцепления старого с вновь уложенным, определение состава бетона замоноличивания, анкеровки дополнительно уложенной арматуры и другие факторы.

4.2. При назначении высоты наращиваемой части бетона следует исходить из условия размещения в этом слое дополнительной арматуры, обеспечивающей повышение несущей способности железобетонного элемента, соответствующего защитного слоя, а также способов соединения этой арматуры с арматурой существующей конструкции. При этом минимальная высота наращиваемого бетона должна обеспечивать качественное производство работ (необходимая плотность и надежное сцепление с бетоном существующей конструкции).

После проведения расчетов по предлагаемой методике, в случаях, когда полученные результаты не удовлетворяют требуемым условиям (обеспечение совместной работы нового и старого бетона, сохранение несущей способности конструкции), следует изменить толщину наращиваемой части бетона или увеличить диаметр дополнительной арматуры.

Усиление конструкций путем наращивания сжатой зоны конструкции позволяет осуществить более тщательное производство работ, однако применение этого способа усиления в некоторых случаях требует дополнительных мероприятий, обеспечивающих фронт для проведения ремонтно-восстановительных работ.

4.3. При ремонте защитного слоя бетона предусматриваются следующие виды работ:

- заделка отдельных выколов и раковин;

- замена или восстановление защитного слоя (частичная или сплошная).

Толщина защитного слоя должна быть не менее 2,5 см для рабочей арматуры и не менее 1,5 см для хомутов и конструктивной арматуры. При замене защитного слоя бетона арматура должна быть очищена от ржавчины.

Восстановление защитного слоя бетона должно производиться цементно-песчаным раствором или торкрет бетоном. Уложенный раствор примерно через час смачивается водой, присыпается сухим цементом, заглаживается с помощью кельм, деревянной или металлической гладилкой.

При подготовке поверхности к ремонту одиночные трещины с шириной раскрытия свыше 1 мм разделываются, в виде прямоугольника и зачеканиваются цементно-песчаным раствором.

В местах больших околов бетона и обнажения арматуры устанавливают дополнительную арматурную сетку с размерами ячеек от 2,5 до 10 см и диаметром проволоки от 0,5 до 6 мм с прикреплением вновь устанавливаемых сеток к основной арматуре конструкций.

При восстановлении защитного слоя, для увеличения сил сцепления между новым и старым бетоном рекомендуется применять прослойку из эпоксидного клея.

4.4. В зависимости от степени развития трещин могут применяться следующие способы ремонта конструкций:

- при раскрытии трещин до 0,3 мм - устройство защитных пленок и покрытий из лакокрасочных материалов;

- при раскрытии трещин более 0,3 мм - герметизация трещин водонепроницаемым эластичным материалом.

Герметизация трещин эластичными материалами производится с помощью шприцов.

4.5. Увеличение несущей способности методом наращивания могут производиться следующими способами:

- с установкой дополнительных арматурных стержней, которые непосредственно привариваются к основной арматуре (рис. 16,а) шпоночными швами через 50 - 100 см или с помощью прокладок в виде коротышей из круглой стали длиной 10 - 20 см;

- путем приварки к существующей продольной арматуре наклонных стержней или пластинок (рис. 16,б). Диаметр отогнутых стержней рекомендуется принимать диаметром от 12 до 20 мм. Размеры швов назначают из условия равнопрочности швов и привариваемых стержней арматуры. Минимальные размеры (длину) сварных швов принимают равными: при двухстороннем шве - четырем диаметрам привариваемых стержней, при одностороннем - шести диаметрам;

- увеличением рабочей высоты сечения элемента путем наращивания бетона сжатой зоны.

Рис. 16. Установка дополнительной арматуры в растянутой зоне
а) крепление дополнительной арматуры с помощью коротышей; б) то же, с помощью наклонных хомутов;
1 - усиливаемая конструкция; 2 - арматура усиливаемой конструкции; 3 - дополнительная рабочая арматура; 4 - коротыши; 5 - наклонные стержни (коротыши);   6 - поперечные стержни

4.6. Способ усиления с установкой дополнительной арматуры, приваренной непосредственно к основной (в том числе и через коротыши) позволяет увеличить, главным образом, количество растянутой арматуры и в меньшей мере высоту сечения (на 2-8 см).

4.7. При усилении сечения путем установки дополнительной арматуры, которая приваривается с помощью отогнутых стержней, достигается существенное увеличение несущей способности сечения как за счет увеличения количества растянутой арматуры, так и за счет увеличения рабочей высоты сечения. Однако данный способ более трудоемок при производстве работ за счет необходимости установки опалубки, укладки и уплотнения бетона.

4.8. При наращивании сечения со стороны сжатой зоны необходимо обеспечить совместную работу старого и вновь уложенного бетона. Для этого производят обработку поверхности бетона с целью придания ему необходимой шероховатости в виде насечки с помощью перфоратора или зубила. Перед бетонированием поверхность бетона очищают от пыли и тщательно промывают водой.

Набетонка армируется металлической сеткой из стержней диаметром 4-8 мм.

# 5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

А. Железобетонные конструкции

5.1. Расчет железобетонных конструкций, получивших повреждения и подлежащих усилению, производится в соответствии с указаниями главы СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" на нагрузки фактически действующие на момент обследования с учетом возможного их увеличения.

5.2. При расчете сечении усиливаемых элементов на прочность вводится коэффициент условий работы К (см. табл. 8), учитывающий изменение микроструктуры материала от физического износа конструкций, коррозию бетона и арматуры, характер повреждения и другие факторы.

5.3. При выборе конструктивного решения усиления конструкций необходимо обеспечить прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость конструкций, а также технико-экономическую целесообразность принятого решения в конкретных условиях строительства.

5.4. В методики расчета усиливаемых элементов введен ряд упрощений (в сторону некоторого увеличения несущей способности) позволяющих быстро и оперативно производить оценку технического состояния конструкций.

Например, при расчете изгибаемых элементов при проверке прочности сечения не учитывается сжатая арматура.

5.5. В данном разделе приведена методика расчета усиления балок способом наращивания сечения, устройством металлических шпренгельных систем и подкосов, а также колонн способом наращивания сечения, устройства стальных обойм из стальных уголков и труб.

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Вычисляется высота сжатой зоны сечения (без учета сжатой арматуры)

при этом должно выполняться условие, х £ 0,55hо,

где Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжения;

Rв - расчетное сопротивление бетона сжатия (принимается не более основного сечения);

Аs - суммарная площадь (существующей и дополнительной) растянутой арматуры;

в - ширина ребра для прямоугольного сечения и ширина полки для таврового сечения.

2. Несущая способность сечения определяется по формуле

Мо = Rв·в·х·(hо - 0,5·х)·К

где К - понижающий коэффициент, устанавливаемый по табл. 8 в зависимости от технического состояния конструкции.

Полученный момент Мо должен быть не менее фактически действующего.

3. Определяется сдвигающее напряжение в зоне сопряжения старого и нового бетона

- для растянутой зоны

- для сжатой зоны,

где Q - поперечная сила в рассматриваемом сечении;

в - ширина ребра, в том числе и для таврового сечения;

S - статический момент части сборно-монолитного элемента, располагаемой выше шва сопряжения, относительно его центра тяжести;

J - момент инерции сечения сборно-монолитного элемента.

4. Проверяется соблюдение условия совместной работы старого и нового бетона

5. В случае, если условие  не выполняется, то необходимо увеличить размер усиления по высоте,

где Rвt расчетное сопротивление бетона растяжению.

6. Проверка сечения на поперечную силу производится из условия

где Q - поперечная сила на опоре;

hо - рабочая высота сечения на опоре;

l - пролет балки.

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Вычисляется высота сжатой зоны бетона

В подкоренном выражении знак плюс принимается при e > hо – a', знак минус при e < hо – a'

где hо - рабочая высота сечения (hо = hy - a );

a и a' - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре соответственно для растянутой и сжатой арматуры до ближайшей грани сечения;

e и e' - расстояние от точки приложения продольной силы N соответственно до равнодействующей усилий растянутой и сжатой арматуры

h - коэффициент, учитывающий гибкость элемента учитывается при Lo/hy > 10 по графику на рис. 17, при Lo/hy < 10 h =1;

Lo - приведется высота колонны;

eo - эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести сечения (eo = М / N);

Рис. 17. График коэффициентов n для расчета внецентренно сжатых элементов с учетом гибкости

Аs и А's - суммарная площадь сечения соответственно растянутой и сжатой арматуры;

Rs и R's - расчетное сопротивление арматуры соответственно растяжению и сжатию;

Rв - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию.

2. Если х £ 0,55hо (большие эксцентриситеты) несущая способность сечения Nо определяется по формуле

Nо = Rв·в·х·К

где К - понижающий коэффициент, устанавливаемый по табл. 8 в зависимости от технического состояния конструкции.

3. Если х > 0,55hо (малые эксцентриситеты) несущая способность сечения определяется по формуле

где z - расстояние между центрами тяжести растянутой и сжатой арматурой (z = hо – a')

Несущая способность сечения Nо должна быть больше действующего усилия N.

4. Определяется сдвигающее напряжение, в зоне сопряжения старого и нового бетона

- для растянутой зоны

где Q - поперечная сила в рассматриваемом сечении;

- для сжатой зоны.

5. Проверяется соблюдение условия совместной работы старого и нового бетона

где Rвt - расчетное сопротивление бетона растяжению.

6. В случае, если условие  не выполняется, то необходимо увеличить размер усиления.

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫМИ УГОЛКАМИ

1. Несущая способность железобетонного элемента определяется по методике расчета усиления внецентренно сжатых элементов.

2. Разница между действующим усилием и несущей способностью железобетонного элемента воспринимается стальной обрешеткой из уголков.

При этом расстояние между приваренными планками (в свету) не должно превышать 40imin (imin - минимальный радиус инерции сечения уголка).

3. Усилия, передаваемые на уголки, определяются

где N - действующая продольная сила;

No - несущая способность сечения железобетонного элемента ;

eo - эксцентриситет приложения силы

h - высота железобетонного сечения.

4. Усилие, воспринимаемое уголками, расположенными по одной стороне сечения, определяется

N = Aп·Ry·gc

где Aп - площадь двух уголков;

Ry - расчетное сопротивление стали растяжению (сжатию) по пределу текучести;

gc - коэффициент условий работы (gc = 0,8).

Несущая способность уголков должна быть больше действующего усилия Nу

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УСИЛЕННЫХ СТАЛЬНЫМ ШПРЕНГЕЛЕМ

1. Несущая способность железобетонного элемента определяется по методике усиления изгибаемых элементов.

2. Разница между действующим усилием и несущей способностью железобетонного элемента воспринимается стальным шпренгелем.

3. Усилие Р передаваемое на шпренгельную систему определяется по формуле

где М - действующий момент;

Мо - наибольший момент, воспринимаемый железобетонным сечением;

l - пролет балки;

4. Горизонтальное усилие в стальных уголках определяется по формуле

Усилие в подкосе

где a - угол наклона стального подкоса к горизонтали.

По усилиям R и S определяем сечение уголков и длину сварных швов.

5. Площадь сечения уголков вычисляем по формуле

где Ry - расчетное сопротивление стали растяжению по пределу текучести принимается по СНиП II-23-81 "Стальные конструкции";

gc - коэффициент условия работы (gc = 0,8).

6. Производится проверка сечения из условия совместной работы балки вместе со шпренгелем, принимая суммарную площадь рабочей арматуры из стержней и уголков.

# 6. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСИЛЕНИЮ

ПРИМЕР 1

При обследовании железобетонной балки перекрытия установлено, что категория, ее технического состояния 4 (коэффициент условия работы К = 0,55). Требуется усиление конструкции. Усиление производим путем наращивания ее сечения в растянутой зоне на 100 мм.

Характеристики существующей конструкции:

Марка бетона М300 (класс В20), бетон тяжелый, Rв = 11,5·103 кПа, Rвt = 0,9·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.13).

Растянутая арматура 3Æ 22 А-Ш (Аs1 = 11,4·10-4 м2), Rs =365·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.22).

Действующие внешние усилия Мmax = 270 кН.м (27 т.м), Qmax = 180 кН (18 т).

Характеристики наращиваемого сечения:

Класс бетона Б30.

Дополнительная арматура 3Æ 20 А-Ш (Аs2= 9,42·10-4 м2).

Защитный слой бетона 0,025м.

Требуется проверить прочность сечения.

Высота сжатой зоны сечения:

где Rs =365·103 кПа, Rв = 11,5·103 кПа, Аs = 11,4·10-4 + 9,42·10-4 = 20,8·10-4 м2

х = 0,22 м < 0,55·hо = 0,55·0,72 = 0,39 м

Условие удовлетворено.

Новая несущая способность сечения:

Мо = Rв·в·х·(hо - 0,5·х)·К = 11,5·103·0,3·0,22·(0,72 - 0,5·0,22)·0,55 = 267,17 кН.м

Мо = 267,17 кН.м < Мmax = 270 кН.м

Условие не удовлетворено.

Требуется увеличить диаметр дополнительной арматуры. Принимаем 3Æ 22 А-Ш.

Высота сжатой зоны сечения

где Аs = 11,4·10-4 + 11,4·10-4 = 22,8·10-4 м2

х = 0,24 м < 0,55·0,72 = 0,39 м

Новая несущая способность сечения:

Мо =  11,5·103·0,3·0,24·(0,72 - 0,5·0,24)·0,55 = 286,9 кН.м

Мо = 286,9 кН.м > Мmax = 270 кН.м

Условие удовлетворено.

Принятая дополнительная арматуpa 3Æ 20 А-Ш проходит по расчету.

Сдвигающее напряжение в зоне сопряжения старого и нового бетона

где Q = 180 кН

Проверяем соблюдение условия совместной работы старого и нового бетона

t = 952,38 кПа < 1,57·Rвt = 1,57·0,9·103 = 1413 кПа

Условие  удовлетворено.

Несущая способность сечения по поперечной силе

Q = 180 кН < Qо = 481,6 кН

Прочность сечения по поперечной силе обеспечена.

Размер усиления но высоте 0,1 м удовлетворяет. Принимаем усиленную прямоугольную балку 0,8´0,3 м с дополнительной арматурой 3Æ 22 А-Ш.

ПРИМЕР 2

При обследовании железобетонной балки перекрытия установлено, что категория ее технического состояния 4 (коэффициент условия работы К = 0,55). Требуется усиление конструкции. Усиление производим путем наращивания сечения в сжатой зоне на 100 мм.

Характеристики существующей конструкции:

Марка бетона М400 (класс В30), бетон тяжелый, Rв = 17,0·103 кПа, Rвt = 1,2·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.13).

Растянутая арматура 3Æ 22 А-Ш (Аs = 11,4·10-4 м2), Rs =365·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.22).

Защитный слой бетона 0,025 м.

Действующие внешние усилия Мmax = 270 кН.м (27 т.м), Qmax = 180 кН (18 т.)

Характеристики наращиваемого сечения:

Класс бетона В30, Rв = 17,0·103 кПа, Rвt = 1,2·103 кПа.

Требуется проверить прочность сечения.

Высота сжатой зоны сечения:

где Rs =365·103 кПа, Rв = 17,0·103 кПа, Аs = 11,4·10-4 м2

х = 0,08 м < 0,55·hо =0,55·0,75 = 0,41 м

Условие удовлетворено.

Новая несущая способность сечения:

Мо = Rв·в·х·(hо - 0,5·х)·К = 17,0·103·0,3·0,08(0,75 - 0,5·0,08)0,55 = 289,68 кН.м

Мо = 289,68 кН.м > Мmax = 270 кН.м

Условие удовлетворено.

Сдвигающее напряжение в зоне сопряжения старого и нового бетона:

где S - статический момент части сборно-монолитного элемента, расположенной выше шва сопряжения, относительно его центра тяжести.

J - момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения балки

Проверяем соблюдение условия совместной работы старого и нового бетона:

t = 492,19 кПа < 1,57·Rвt = 1,57·1,2·103 = 1884 кПа

Условие удовлетворено.

Прочность сечения обеспечена.

Несущая способность сечения по поперечной силе

Q = 180 кН < Qо = 841,5 кН

Прочность сечения по поперечной силе обеспечена.

ПРИМЕР 3

При обследовании монолитной железобетонной плиты перекрытия установлено, что категория ее технического состояния 3 (коэффициент условия работы К = 0,7). Требуется произвести усиление конструкции в связи с увеличением нагрузки на перекрытие на 3 кПа. (300 кГ/м3). Усиление производим путем наращивания ребра в растянутой зоне на 100 мм.

Характеристики существующей конструкции:

Марка бетона М200 (класс B15), бетон тяжелый, Rв = 8,5·103 кПа, Rвt = 0,75·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.13).

Растянутая арматура 2Æ25 А-Ш (Аs1 = 9,82·10-4 м2). Rs = 365·103кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.22).

Действующая расчетная нагрузка с учетом собственного веса q = 8 кПа (0,8 т/м2).

где l = 6м - длина балки

Характеристики наращиваемого сечения:

Марка бетона М300 (класс В20), Rвt = 0,9·103 кПа.

Дополнительная арматура 2Æ20 А-Ш (Аs2 = 6,28·10-4 м2).

Фактические усилия с учетом дополнительной нагрузки:

Мф = М + Мдоп.

где

где удельный вес бетона принят g = 25 кН/м3 (2,5 т/м3).

Мф = 54,0 + 22,5 = 76,5 кН.м.

Qф = Q + Qдоп.

где

Qф = 36,0 + 15,0 = 51,0 кН

Требуется проверить прочность сечения.

Высота сжатой зоны сечения:

где Rs = 365·103 кПа, Rв = 8,5·103 кПа, Аs = 9,82·10-4 + 6,28·10-4 = 16,1·10-4 м2

х = 0,046 м < 0,55·hо = 0,55·0,4 = 0,22 м

Условие удовлетворено.

Новая несущая способность сечения:

Мо = Rв·в·х·(hо - 0,5·х)·К = 8,5·103·1,5·0,046(0,4 - 0,5·0,046)0,7 = 154,78 кН/м

Мо= 154,78 кН.м > М= 76,5 кН.м

Условие удовлетворено.

Сдвигающее напряжение в зоне сопряжения старого и нового бетона:

где в = 0,2 м - толщина рёбра.

Проверяем соблюдение условия совместной работы старого и нового бетона:

t = 676,39 кПа < 1,57·Rвt = 1,57·0,75·103 = 1177,5 кПа

Условие  удовлетворено.

Прочность сечения обеспечена.

ПРИМЕР 4

При обследовании монолитной железобетонной плиты перекрытия установлено, что категория ее технического состояния 3 (коэффициент условия работы К = 0,7). Требуется произвести усиление конструкции в связи с увеличением нагрузки на перекрытие на 3 кПа (300 кГ/м2). Усиление производим путем наращивания плиты перекрытия сверху на 60 мм.

Характеристики существующей конструкции:

Марка бетона М200 (класс B15), бетон тяжелый, Rв = 8,5·103 кПа, Rвt = 0,75·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.13).

Растянутая арматура 2Æ25 А-Ш (Аs = 9,82·10-4 м2), Rs = 365·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.22).

Действующая расчетная нагрузка с учетом собственного веса q = 8 кПа (0,8 т/м2)

где l = 6м - длина балки

Характеристики наращиваемого сечения:

Марка бетона М200 (класс В15).

Фактические усилия с учетом дополнительной нагрузки:

Мф = М + Мдоп.

где

где удельный вес бетона принят g = 25 кН/м3 (2,5 т/м3).

Мф = 54,0 + 30,38 = 84,38 кН.м.

Qф = Q + Qдоп.

где

Qф = 36,0 + 20,25 = 56,25 кН

Требуется проверить прочность сечения.

Высота сжатой зоны сечения:

х = 0,028 м < 0,55·hо = 0,55·0,4 = 0,22 м

Условие удовлетворено.

Новая несущая способность сечения:

Мо = Rв·в·х·(hо - 0,5·х)·К = 8,5·103·1,5·0,028(0,4 - 0,5·0,028)0,7 = 96,46 кН.м

Мо = 96,46 кН.м > М = 84,38 кН.м

Условие удовлетворено.

Ордината центра тяжести таврового сечения ус определяется по формуле

Статический момент части таврового сечения, расположенного выше шва сопряжения, относительно центра тяжести всего сечения

S = вn·d2·y1 = вn·d2(hy – yc – 0,5·d2) = 1,5·0,06(0,44 - 0,32 - 0,5·0,06) = 0,0081 м3= 8,1·10-3 м3

Момент инерции таврового сечения относительно центра тяжести

Сдвигающее напряжение в зоне сопряжения старого и нового бетона

где 0,2 м - толщина ребра.

Проверяем соблюдение условия совместной работы старого и нового бетона:

t = 747,42 кПа < 1,57·Rвt = 1,57·0,75·103 = 1177,5 кПа

Условие  удовлетворено.

Прочность сечения обеспечена.

ПРИМЕР 5

При обследовании железобетонной колонны сечением 400´400 мм установлено, что категория ее технического состояния 5 (коэффициент условия работы К = 0,35). Требуется произвести усиление конструкции. Усиление производим путем наращивания ее сечения бетоном марки М300 (класс В20) в плане с четырех сторон.

Характеристики существующей конструкции:

Марка бетона М300 (класс В20), Rв = 11,5·103 кПа, Rвt = 0,9·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.13).

Арматура у каждой грани рабочего сечения 4Æ25 А-Ш (Аs = 19,63·10-4 м2), Rs = 365·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.22).

Действующие внешние усилия М = 200 кН.м, N = 1400 кН.

Расчетная длина колонны Lo = 6 м.

Защитный слой бетона 0,025 м.

Расчет усиления производим без учета арматуры в существующей конструкции.

Рабочая арматура усиления Аs = А's = 19,63·10-4 м2.

Высота сжатой зоны сечения

где

ho = hy - а = 0,8 - 0,04 = 0,76 м

При симметричном армировании

а = а' = 0,04 м

Эксцентриситет приложения нагрузки

при

Так как e = 0,503 м < ho – а' = 0,76 - 0,04 = 0,72 м - в подкоренном выражении принимается знак минус.

e' = hy - а - e - a' = 0,8 - 0,04 - 0,503 - 0,04 = 0,217 м

Так как x = 0,641 м > 0,55·ho = 0,55·0,76 = 0,418 м несущая способность сечения определяется по формуле

где z = hо – a' = 0,76 - 0,04 = 0,72 м

No = 1468,23 кН > N = 1400 кН

Условие удовлетворено.

ПРИМЕР 6

При обследовании железобетонной колонны сечением 400´400 мм установлено, что категория ее технического состояния 4 (коэффициент условия работы К = 0,55). Требуется усиление конструкции. Усиление производим путем наращивания ее сечения в плане с двух сторон на 140 мм.

Характеристики существующей конструкции:

Марка бетона М300 (класс В20), Rв = 11,5·103 кПа, Rвt = 0,9·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.13).

Арматура у каждой грани сечения 2Æ25 А-Ш (Аs = 9,82·10-4 м2) Rs = 365·103 кПа (СНиП 2.03.01-84 табл.22).

Действующие внешние усилия М = 300 кН.м, N = 780 кН, Q = 70 кН.

Расчетная длина колонны Lо= 4 м.

Защитный слой бетона 0,025 м.

Характеристики наращиваемого сечения:

Класс бетона В20.

Дополнительная арматура у каждой грани 2Æ25 А-Ш (Аs = 9,82·10-4 м2)

Требуется проверить прочность сечения.

где

ho = hy - а = 0,68 - 0,11 = 0,57 м

При симметричном армировании

Аs = А's = 9,82·10-4 + 9,82·10-4 = 19,63·10-4 м2

Эксцентриситет приложения нагрузки

при

e = 0,615 м > ho – а'= 0,57 - 0,11 = 0,46 м – принимается знак плюс.

e' = е - ho + а' = 0,615 - 0,57 + 0,11 = 0,155 м

Так как х = 0,421 м > 0,55·ho = 0,55·0,57 = 0,314 м несущая способность сечения определяется по формуле

где z = ho - а' = 0,57 - 0,11 = 0,46 м

No = 829,38 кН > N = 780 кН

Условие удовлетворено.

Определяем сдвигающее напряжение в зоне сопряжения старого и нового бетона

- для растянутой зоны

- для сжатой зоны

Проверяем соблюдение условия совместной работы старого и нового бетона:

t = 486,79 кПа < 1,57·Rвt = 1,57·0,9·103 = 1413 кПа

Условие удовлетворено.

ПРИМЕР 7

При обследовании железобетонной колонны сечением 400´500 мм установлено, что категория ее технического состояния 2 (коэффициент условия работы К = 0,85). Требуется произнести усиленно конструкции в связи с увеличением нагрузки. Усиление производим путем устройства металлической обоймы из уголков Ð75´75´6.

Характеристики существующей конструкции:

Высота колонны Lо = 6 м.

Бетон класса В20 (Rв = 11,5·103 кПа).

Арматура 4Æ25 А-Ш (Аs = А's = 9,82·10-4 м2; Rs = 365·103 кПа).

Расчетные усилия:

N = 1200 кН, М = 240 кН.м.

Требуется проверить прочность сечения.

Высота сжатой зоны

где

ho =  0,5 - 0,04 = 0,46 м

при

h = 1,21

e' = 0,452 - 0,42 = 0,032 м

e = 0,452 м > ho – а' = 0,46 - 0,04 = 0,42 м

При x = 0,28 м > 0,55·ho = 0,55·0,46 = 0,25 м

Условие удовлетворено.

Несущая способность сечения No определяется по формуле

Так как No = 1015,3 кН < N = 1200 кН , необходимо усиление сечения.

Усиление производим установкой уголков Ð75´75´6 ( Ry= 230·103 кПа, по СНиП II-23-81) с обрешеткой в виде металлических пластинок сечением 460´200´8 мм, расположенных по высоте на расстоянии (в свету) S = 40imin

S = 40·1,48 = 59 см

Усилие передаваемое на уголки, расположенные по одной стороне колонны

Усилие сжатия

Усилие растяжения

Необходимая площадь сечения уголка

Усилие, воспринимаемое уголками составит

Noy = Aп·Ry·gc = 2·8,78·10-4·230·103·0,8 = 323,1 кН > Ny = 166,2 кН

Условие прочности выполнено.

ПРИМЕР 8

При обследовании железобетонной балки установлено, что категория ее технического состояния 4 (коэффициент условия работы К = 0,55). Требуется усиление конструкции. Усиление производим стальными шпренгелями.

Характеристики существующей конструкции:

Класс бетона В20 (Rв = 11,5·103 кПа).

Площадь растянутой арматуры Аs = 11,4·10-4 м2, Rs = 365·103 кПа

Максимальный изгибающий момент М = 200 кН.м.

Высота сжатой зоны сечения

х = 0,12 м < 0,55·hо = 0,55·0,66 = 0,36 м

Условие удовлетворено.

Несущая способность сечения

Мо = Rв·в·х·(hо - 0,5·х)·К = 11,5·103·0,3·0,12(0,66 - 0,5·0,12)0,55 = 136 кН.м

Так как Мо = 136 кН.м < М = 200 кН.м, требуется усиление конструкции на момент равный разности между действующим моментом М и моментом воспринимаемым железобетонным элементом Мо.

Горизонтальное усилие в стальных уголках

Усилие в подкосе

Необходимая площадь сечения уголков

Принимаем конструктивно 2 Ð65´65´6 мм (А = 2·7,55 = 15,1 см2).

Производим проверку несущей способности балки из условия совместной работы балки совместно со шпренгелем.

Приводим сечение уголков к расчетному сопротивлению арматуры

Высота сжатой зоны бетона

х = 0,21 м < 0,55·hо = 0,55·0,66 = 0,36 м

Несущая способность сечения

Мо= 11,5·103·0,3·0,21(0,66 - 0,5·0,21)0,55 = 221 кН.м

Мо= 221 кН.м > М= 200 кН

Прочность сечения обеспечена.

ПРИМЕР 9

При реконструкции действующее усилие на консоль, равное 580 кН увеличилось до 1050 кН. Необходимо провести усиление консоли. Категория технического состояния конструкции 1 (К = 1). Марка бетона М300 (класс В20), Rв = 11,5·103 кПа. Сечение колонны 400´400 мм. Принимаем четыре стяжных болта Æ30 мм из стали Вст3.

Геометрические характеристики консоли приведены на рис.18

Рис.18. Усиление консолей железобетонных колонн
1 - упорные швеллера; 2 - стяжные стержни; 3 - гайки; 4 - обетонирование (после установки элементов усиления стяжные болты должны быть обетонированы)

Несущую способность короткой консоли [l1 £ 0,85(h1 + h2)] можно увеличить путем введения стяжных болтов. При этом расчет консоли на действие поперечной силы следует производить из условия

Q £0,1·Rв·в·К·К3 = 0,1·11,5·103·0,4·1·1,5 = 690 кН ,

где Q - дополнительное усилие на консоль

Q = 1050 - 580 =470 кН

в - ширина консоли (в = 0,4м);

К3 - коэффициент, учитывающий увеличение расчетного сопротивления бетона Rв за счет обжатия бетона стяжными болтами. Принимается в зависимости от диаметра стягивающих болтов по табл.1, (при установке 4-х болтов).

Таблица 1

| Диаметр болта, мм | 20 |
| --- | --- |

Полная версия страницы доступна после получения пароля.

Помните! Вся полученная прибыль с сайта идет на развитие проекта, оплату услуг хостинг-провайдера, еженедельные обновления базы данных СНИПов, улучшение предоставлямых сервисов и услуг портала. Скачайте «Пособие . Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления» и внесите свой малый вклад в развитие сайта!

Начало формы

Внимание!
Для того, чтобы получить доступ к полной HTML-версии и PDF-версии документа, 
Вам необходимо ввести пароль:

Конец формы

После ввода пароля Вы получите доступ ко всем документам на 30 минут.

Стоимость SMS-пароля для жителей России всего лишь 37 рублей!

Выберите страну


Выберите своего оператора

Для доступа Вам необходимо получить пароль.
Для этого выберите страну и Вашего оператора и следуйте инструкциям.

Вы можете оплатить сервис любыми другими электронными деньгами. Стоимость пароля в этом случае составит 24.99 WMR (рублей)

Текст Рекомендации Рекомендации по применению предварительно напряженной арматуры и технологии подъемки железобетонных пролетных строений при ремонте и реконструкции мостов добавил Admin, в Рекомендации ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНТРАНСА РФ (РОСАВТОДОР) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДЪЕМКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТОВ Москва 2000 г. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНТРАНСА РФ (РОСАВТОДОР) Утверждено Распоряжением от 03.07.2000 г. №136-р Рассмотрены следующие вопросы: усиления внешней напрягаемой арматурой железобетонных пролетных строений эксплуатируемых мостовых сооружений как в продольном, так и в поперечном направлениях; подъемки пролетных строений при выправлении, замене или установке опорных частей. Цель настоящих Рекомендаций - внедрение прогрессивных технологий при ремонте и реконструкции эксплуатируемых мостовых сооружений. Применение Рекомендаций позволит сократить не менее, чем в 2 раза материалоемкость и стоимость ремонта и реконструкции мостовых сооружений. ПРЕДИСЛОВИЕ "Рекомендации" составлены в развитие "Рекомендаций по усилению напрягаемой арматурой балочных каркасных и предварительно напряженных пролетных строений длиной до 30 м (для опытного применения)" (Союздорнии - Росдорнии, М., 1994 г.). Настоящие "Рекомендации" составлены на основе исследований различных конструкций и способов усиления балочных железобетонных мостовых сооружений, подъемки железобетонных пролетных строений при выправлении или замене опорных частей, экспериментальных и опытных работ, выполненных в Союздорнии и Росдорнии, с учетом опыта применения рекомендуемых конструкций и технологий в Новгородской области (Новгородавтодор), Кировской области (Управтодор), в г.Кемерово (Объединение транспорта, связи и благоустройства), в Московской области (Мосавтодор) и в других организациях. В "Рекомендациях" изложены требования, которые необходимо соблюдать при проектировании конструкций усиления, изготовлении и антикоррозионной защите пучков из предварительно напряженной арматуры, их натяжении, а также требования по подъемке пролетных строений при выправке, установке и замене опорных частей. В приложениях к настоящим "Рекомендациям" дан дополнительный материал по проектированию и расчету, изготовлению и натяжению арматуры, перечень оборудования, анкеры, упоры и отгибающие, схемы конструкций усиления, технология работ по защите пучков от коррозии, облегчающий организацию и выполнение этих работ. Настоящие "Рекомендации" разработали к.т.н. Ю.Н. Саканский, инженеры С.В.Семенов и И.С.Попков (Союздорнии), к.т.н. В.И.Шестериков (Росдорнии), при участии Д.Н.Насонова (Новгородавтодор) и к.т.н. С.А.Мусатова, инженеров В.В.Ладошина и Б.Ф.Яновского, техника Д.Ю.Соловьева (Росдорнии). 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. "Рекомендациями" следует руководствоваться при реконструкции или усилении балочных пролетных строений длиной до 30 м, выполненных из цельноперевозимых предварительно напряженных и ненапряженных (каркасных) балок, а также при подъемке пролетных строений с целью выправки, установки или замены опорных частей. 1.2. Усиление и подъемку пролетных строений выполняют по проектам (чертежам), разработанным (или переработанным) с учетом требований действующих нормативных документов *, ВСН 32-89, ВСН 4-81 и настоящих "Рекомендаций". 1.3. Усиление пролетных строений методом установки дополнительной внешней преднапряженной арматуры применяют с целью повышения несущей способности в случаях: ( недостаточной грузоподъемности пролетного строения, построенного по устаревшим нормам или имеющего дефекты и повреждения, снижающие грузоподъемность; ( необходимости увеличения габарита проезда за счет уширения консолей плит крайних балок или устройства накладной плиты (либо другими методами); ( необходимости пропуска по мосту сверхнормативной нагрузки. Предлагаемый метод усиления дает возможность повысить несущую способность пролетных строений в 1,5-2 раза. 1.4. При усилении нетиповых, а также составных по длине предварительно напряженных пролетных строений работы по расчету, разработке чертежей и технологии работ должны производиться специализированными проектными организациями при участии Союздорнии или Росдорнии. 1.5. Работы по усилению и подъемке пролетных строений выполняют при положительных и отрицательных температурах воздуха. Омоноличивание упоров, анкерных устройств и концевых участков арматурных пучков при отрицательных температурах выполняют в местных тепляках. 1.6. При работах по усилению и подъемке пролетных строений следует соблюдать правила техники безопасности, изложенные в СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве". 2. КОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИЯ БАЛОК ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 2.1. Пролетные строения усиляют по различным схемам в зависимости от величины напряжений в бетоне и арматуре балок. Схемы усиления балок даны на рис. 2.1. Примеры конструкций усиления балок и пролетных строений приведены в приложении 1. 2.2. В качестве напрягаемой арматуры применяют арматурные канаты класса К-7 диаметром 15 мм по ГОСТ 13840-68* или высокопрочную гладкую проволоку класса В диаметром 5 мм по ГОСТ 7348-81*. Допускается использовать аналогичные арматурные канаты зарубежного производства при условии всесторонней экспериментальной проверки их соответствия требованиям СниП 2.05.03-84*. Предварительно напряженную арматуру защищают от коррозии в соответствии с п. п. 2.10-2.12. 2.3. Для закрепления концов натянутых арматурных канатов класса К-7 применяют анкеры, состоящие из обойм, разработанных Союздорнии, под один и четыре каната и конусов по ТУ 4842-000-01393674-93 (3104.00.000 ТУ) "Анкер АК-12", а для пучков из высокопрочной проволоки - анкеры по ТУ 35-1365-80 "Анкер конусный для закрепления пучка из 24 проволок диаметром 5 мм" (см. приложение 6). Разрешается использовать анкеры, указанные выше, для закрепления пучков из меньшего количества канатов или проволок при условии их симметричного расположения относительно оси анкера. Допускается использовать другие анкеры при условии их всесторонней проверки на соответствие требованиям отечественных строительных норм. 2.4. Усилие натяжения арматурных пучков передают на балки с помощью стальных: ( внутренних цилиндрических упоров, устанавливаемых в просверленные в бетоне балки отверстия; ( двусторонних парных накладных упоров, прикрепляемых сквозными болтами к боковым поверхностям балки; ( закладных деталей (опорных плит), устанавливаемых на стенку балки. №№ схем Схема усиления Область применения I Усиление балок на действие изгибающего момента и поперечной силы II Усиление балок на действие изгибающего момента Рис. 2.1. Рекомендуемые схемы усиления балок пролетных строений и области их применения: 1 - усиляемая балка; 2 - плита балки; 3 - уширение в нижней части стенки балки; 4 - омоноличиваемый упор; 5 - отгибающее устройство; 6 - пучок Конструкция упора определяется усилием, которое необходимо передать на балку, размером поперечного сечения стенки балки в месте передачи усилия с упора на конструкцию и прочностью бетона балки. Максимальное усилие, которое может передать внутренний упор на бетон типовой балки, составляет 30 тс. Толщина стенки в типовых балках составляет величину от 15 до 20 см, а класс бетона по прочности на сжатие равен В20-В30 (250 - 400 кгс/см). Расчеты на смятие бетона и местные напряжения в бетоне под упором показали, что диаметр внутреннего цилиндрического упора должен быть не менее 80-100 мм (в зависимости от класса бетона), а накладной упор должен крепиться к стенке балки шестью болтами диаметром 24-25 мм. 2.5. Для отгиба пучков применяют стальные отгибающие устройства, которые устанавливают или в сквозные отверстия, просверленные в стенке балки, или на ее нижнюю поверхность. Конструкции упоров и отгибающих устройств приведены в приложении 2. Следует обеспечить плотное сопряжение стенки с внутренними цилиндрическими упорами, закладными деталями (опорными плитами), отгибающими устройствами и болтами для крепления накладных упоров при их установке в отверстия, просверленные в балке. В качестве уплотняющих материалов применяют эпоксидные или полимерцементные клеи и растворы на основе латексов и поливинилацетатной эмульсии. 2.6. Надежное закрепление пучков в упорах обеспечивают установкой основного и устройством дополнительного анкера (см. приложение 6). 2.7. Упоры, анкеры (основной и дополнительный) и наклонные участки пучков, если это предусмотрено проектом, обетонируют. Надёжное сцепление нового бетона с бетоном конструкции обеспечивают согласно требованиям п.3.170 * и п.4.13 . Зону обетонирования армируют согласно требованиям п.3.132 СНиП 2.05.03-84*. Стальные отгибающие устройства защищают от коррозии согласно требованиям п.3.3 8 и СНиП 3.04.09-85. Защитный кожух пучков (см. п. 2.10) заводят в зону обетонирования не менее, чем на 5,0 см. 2.8. В случае, когда интервал между натяжением пучков и обетонированием упоров превышает один месяц, принимают меры по защите от коррозии упоров, анкеров и участков пучков перед и за упорами путем окраски цементным тестом, полимерцементным раствором и т.д. В случае, когда интервал между натяжением пучков и обетонированием превышает 3 месяца, на концах пучков устанавливают дополнительно к основному страховочный анкер, конус которого запрессовывают в обойму с усилием не менее 5 тс. Перед обетонированием упоров и анкеров удаляют антикоррозионное покрытие на участке укладки бетона. 2.9. Рекомендуется защищать от возможных умышленных повреждений участки пучков с защитным кожухом из полиэтилена, расположенных у береговых опор. Защиту устраивают из стальных труб с внутренним диаметром на 10 мм большим, чем внешний диаметр полиэтиленового рукава (см. п. 2.10). Трубы устанавливают на такой длине пучка, чтобы полностью исключить возможность его умышленного повреждения с опоры и конуса насыпи подходов. 2.10. Для защиты напрягаемой арматуры от коррозии применяют антикоррозионные смазки по ГОСТ 19537-83, ГОСТ 1033-79 и ГОСТ 3333-80. Для защиты антикоррозионной смазки от влаги и пыли используют полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,08 мм по ГОСТ 10354-82. Для защиты антикоррозионной смазки и полиэтиленовой пленки от механических повреждений применяют защитные кожухи из полиэтиленовых рукавов низкого или высокого давления по или стальные трубы по (СТ СЭВ 107-74). Внутренний диаметр защитных кожухов должен быть на 10 мм больше, чем диаметр пучка с антикоррозионной смазкой и полиэтиленовой пленкой. В нижней части защитных кожухов устраивают отверстия с шагом 50-70 см, предназначенные для проветривания пучка и отвода конденсата. Материалы, технология работ, приемка и контроль качества работ по защите высокопрочной арматуры от коррозии и механических повреждений приведены в приложении 3. Гарантийный срок службы защиты высокопрочной арматуры от коррозии и механических повреждений составляет не менее 25-30 лет при условии соблюдения всех стадий технологического процесса по устройству защиты по требованиям настоящих "Рекомендаций". 2.11. Работы по устройству антикоррозийной защиты арматуры выполняют как до, так и после установки и натяжения арматуры. 2.12. По согласованию с разработчиками настоящих "Рекомендаций" проектировщиками и заказчиками допускается применять и другие способы защиты высокопрочной арматуры от коррозии и механических повреждений. 3. УСИЛЕНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ КАНАТАМИ КЛАССА К-7 3.1. Общие положения. 3.1.1. Арматурные канаты класса К-7 применяют для поперечного обжатия конструкций с целью восстановления или увеличения поперечной жесткости пролетных строений, нарушенной из-за появления дефектов в продольных швах омоноличивания (бездиафрагменные конструкции) или в диафрагмах. Увеличение поперечной жесткости дефектных конструкций обеспечивает проектное распределение усилий между балками от временной нагрузки и тем самым восстановление начальной (проектной) грузоподъемности пролетного строения. В отдельных случаях величины усилий в балках могут быть уменьшены за счет достижения большей жесткости конструкции в поперечном направлении (уменьшения коэффициента поперечной установки). Обжатие конструкций в поперечном направлении используют и с целью увеличения несущей способности диафрагм, которое требуется чаще всего при реконструкции (уширении) пролетных строений. 3.1.2. Настоящие рекомендации распространяются на железобетонные ребристые разрезные (с цельноперевозимыми балками) и температурно-неразрезные пролетные строения мостовых сооружений с габаритами от Г-7 до Г-11,5: ( диафрагменные - с балками длиной от 8,66 м до 32,96 м; ( бездиафрагменные - с балками длиной от 8,66 м до 22,16м. 3.1.3. Количество поперечных канатов класса К-7 в пролетных строениях определяется расчетом, а для типовых конструкций приведено в таблице 3.1 с указанием числа сечений, где устанавливаются канаты (числа диафрагм), и количества канатов в каждом сечении. Данные таблицы получены на основании перерасчетов типовых пролетных строений с повреждениями в диафрагмах (разрывы по накладкам и диафрагмам по всей длине), и продольных швах омоноличивания (разрушен бетон швов настолько, что связь между балками рассматривается как шарнирная). 3.1.4. Канаты располагают на всю ширину пролетного строения, закрепляя анкеры и распределительные плиты на фасадных поверхностях крайних балок. Условная схема приведена на рис. 3.1. Перед натяжением арматуры трещины в диафрагмах тщательно инъектируют, щели и сколы заделывают полимеррастворами, а в бездиафрагменных пролетных строениях устанавливают поперечные связи. При сохранившихся закладных деталях в диафрагмах необходимо их соединить накладками и зазор заполнить раствором, после чего может быть осуществлено натяжение. Возможное увеличение нагрузки на балки (т.е. увеличение грузоподъёмности) за счет увеличения жесткости пролётного строения установкой поперечных канатов класса К-7 приведено в таблице 3.2 (в процентах по отношению к проектным значениям). Таблица 3.1 Область применения канатов класса К-7 при усилении пролетных строений путем поперечного обжатия Тип конструкции Число сечений для установки канатов (количество канатов в сечении), для габаритов: Типовой проект Длина, м Г-7 Г-8 Г-9 Г-10 Г-11,5 56 (с диафрагмами) 8,66 2(4) 2(4) 2(4) 2(4) 2(4) 11,36 3(4) 3(4) 2(4) 2(4) 2(4) 14,06 4(4) 4(4) 2(6) 2(4) 2(4) 16,76 3(6) 3(6) 2(6) 2(4) 2(4) 22,16 4(6) 4(6) 4(4) 4(4) 4(4) 122,123 (предварительно напряженные с диафрагмами) 16,76 3(6) 3(6) 3(4) 3(4) 2(4) 22,16 4(6) 4(6) 4(4) 4(4) 4(4) 32,96 5(6) 5(6) 5(6) 4(6) 4(6) 56Д, серия 710 (без диафрагм) 8,66(9,0) 2(4) 2(4) 2(4) 1(6) 1(4) 11,36(12,0) 3(4) 3(4) 2(4) 2(4) 2(4) 14,06(15,0) 3(6) 3(6) 3(4) 3(4) 2(4) 16,76(18,0) 3(6) 3(6) 3(4) 3(4) 3(4) Серия 384 (предварительно напряженные, без диафрагм) 12 3(4) 3(4) 2(4) 2(4) 2(4) 15 3(6) 3(6) 3(4) 3(4) 3(4) 18 3(6) 3(6) 3(6) 3(4) 3(4) 21 4(6) 4(6) 4(4) 4(4) 4(4) Примечание к табл. 3.1: если канаты имеют несущую способность выше 25 тс (например, из 7-ми проволок диаметром 7 мм), то в сечениях, где предусмотрено 6 канатов, может быть установлено по 4 каната. Рис. 3.1. Схема расположения канатов класса К-7 в диафрагменном (а) и в бездиафрагменном (б) пролетном строении: 1 - крайняя балка; 2 - диафрагма; 3 - канаты класса К-7; 4 - средняя балка; 5 - фасадная опорная плита; 6 - анкер; 7 - бетон омоноличивания; 8 - вставная диафрагма; 9 - направляющие к вставным диафрагмам; 10 - болты для крепления вставных диафрагм Таблица 3.2 Возможное увеличение грузоподъемности пролетного строения при реализации требований табл. 3.1 (уменьшение КПУ) Тип конструкции Увеличение грузоподъемности (%) при габарите: Типовой проект Длина, м Г-7 Г-8 Г-9 Г-10 Г-11,5 56 (с диафрагмами) 8,66-11,36 5 5 0 0 0 14,06-16,76 10 5 5 0 0 22,16 15 15 10 5 0 122,123 (предварительно напряженные, с диафрагмами) 16,76 10 5 5 0 0 22,16 10 10 5 5 0 32,96 10 10 10 5 5 56Д, серия 710* (без диафрагм) 8,66-12,0 15 15 10 5 5 14,06-18,0 20 15 15 10 10 Серия 384* (предварительно напряженные, без диафрагм) 12-15 20 15 10 10 18-21 25 20 20 15 Примечание к табл. 3.2: * Данные табл. 3.1 и табл. 3.2 для бездиафрагменных пролетных строений даны для случая монолитных (или омоноличиваемых) диафрагм; в случае применения сборных диафрагм на сварке число канатов в каждом сечении может быть уменьшено на 2 шт. 3.2. Конструктивные решения. 3.2.1. Канаты располагают в отверстиях, которые сверлят (не допускается повреждать рабочую арматуру балок) в 2-3 уровнях в ребрах балок выше основной продольной арматуры. Отверстия располагают: нижнее как можно ближе к продольной арматуре каркаса нижнего пояса, верхнее - как можно ближе к плите балки. Отверстия располагают в одной горизонтальной плоскости на расстоянии "а" (рис. 3.2) от поверхности диафрагмы, которое принимают равным: ( не более половины толщины ребра на фасадах крайних балок (а<b/2); ( не более 100 мм в промежуточных ребрах; (допускается перелом пучка в плане между смежными балками величиной не более i = 0,08). Диаметр отверстий зависит от принятой конструкции защиты пучка от коррозии. Отверстия в балках диаметром более 50 мм устраивать не рекомендуется. 3.2.2. Расположение пучков в ребрах балок по различным типовым проектам показано на рис. 3.2-3.4 для диафрагменных конструкций и рис. 3.5 и рис. 3.6 для бездиафрагменных конструкций. Во всех случаях обязательными условиями являются наличие диафрагм, отсутствие трещин, щелей или пустот между полудиафрагмами и по контакту вставных диафрагм и ребер. Конструкция усиления состоит из: ( канатов класса К-7; ( защиты канатов от коррозии; ( фасадной опорной плиты (под два каната); ( основного анкера; ( вставных диафрагм; ( направляющих к вставным диафрагмам; ( болтов; ( дополнительного анкера; ( бетона омоноличивания. 3.2.3. Антикоррозионную защиту канатов выполняют в двух вариантах. "Мягкую" защиту выполняют аналогично защите канатов, изложенной в предыдущем разделе. "Жесткую" защиту выполняют из полиэтиленовых труб с заполнением их инъекционным раствором. Заполняют (инъектируют) каналы согласно п.п.6.17-6.23 . Рис. 3.2. Закрепление канатов на фасаде крайней балки длиной 11,36 м: 1 - крайняя балка; 2 - заглушка; 3 - канат класса К-7; 4 - труба. Размеры даны в сантиметрах Рис. 3.3. Расположение канатов в трех уровнях для балок длиной 22,16 м с диафрагмами по типовому проекту (выпуск 56). Размеры даны в сантиметрах. Рис. 3.4. Расположение канатов в трех уровнях для предварительно напряженной балки длиной 22,16 м с диафрагмами. Размеры даны в сантиметрах Рис 3.5. Расположено канатов в пролетном строении длиной 14,06 м по типовому проекту инв. № 710/1: 1 - вставная диафрагма; 2 - канат класса К-7; 3 - труба. Размеры даны в сантиметрах. Рис. 3.6. Расположение канатов в пролетном строении длиной 21 м по типовому проекту инв. №384/27: 1 - канат класса К-7; 2 - труба; 3 - вставная диафрагма. Размеры даны в сантиметрах. 3.2.4. Фасадные опорные плиты могут быть плоские или с ребрами жесткости. Плоские фасадные плиты толщиной 20±2 мм (рис. 3.7, а) выполняют едиными на два каната и анкеруют с помощью 6 шпилек из стержней периодического профиля диаметром 12 мм, приваренных к плите и входящих в отверстия в ребре балки, просверленные со стороны фасада. Фасадные плиты с ребрами жесткости состоят из плоских пластин, объединенных швеллером (рис. 3.7, б). Каждая пластина имеет 4 шпильки из стержней периодического профиля диаметром 12-14 мм и длиной 100 мм. Поверх установленных пластин приваривают швеллер усиления. 3.2.5. Вставные диафрагмы (связи) выполняют из железобетонных вставок (плит), прикрепляемых приваркой закладных деталей к стальным направляющим, которые крепят к ребрам балок. Пример конструкции направляющих применительно к типовому проекту серии 384 для балок L = 21 м приведен на рис. 3.8. 3.2.6. Приведенные выше технические решения реализуют без закрытия движения автомобилей по мостовому сооружению, поскольку они не имеют "мокрых работ". Однако при подготовке диафрагм (инъектирование, обетонирование) желательно вводить временные ограничения по массе транспортных средств или организовывать движение по одной полосе (при ремонте диафрагм на одной половине сооружения движение осуществляется на другой и наоборот). При реконструкции мостового сооружения или замене мостового полотна, сопровождающейся закрытием сооружения, возможно применение монолитных (сборно-монолитных) диафрагм, обетонируемых сверху через отверстия в плитах балок. 3.3. Технологические требования. 3.3.1. Работы по усилению включают следующие этапы: ( подготовка диафрагм; ( сверление отверстий; ( установка металлоконструкций (для случая сборных диафрагм) и железобетонных диафрагм; ( натяжение арматуры; ( защита канатов от коррозии и механических повреждений; ( омоноличивание анкеров, концов канатов и опорных плит. Все работы выполняют с подмостей, устраиваемых либо под всем пролетным строением (сплошные подмости), либо под участками усиления. Рис. 3.7. Конструкция плоских (а) и с ребрами (б) опорных плит. Размеры даны в миллиметрах. Рис. 3.8. Направляющие элементы для вставных диафрагм. 3.3.2. Подготовка диафрагм предусматривает заделку трещин и восстановление бетона полудиафрагм с целью обеспечения плотного контакта для передачи усилия натяжения. Щели между полудиафрагмами или трещины раскрытием более 0,2 мм инъектируют составами быстрого отверждения на основе эпоксидных или полиамидных смол (табл. 3.3). При размере щелей свыше 5 мм или наличии сколов вдоль стыка используют полимербетонные композиции (табл. 3.4). При этом щели разделывают (освобождают от слабого бетона) и продувают, а поверхность бетона предварительно грунтуют составом, предназначенным для инъектирования трещин (см. табл. 3.3). Таблица 3.3 Составы для инъектирования трещин Компоненты При раскрытии трещин шириной от 0,2 до 2 мм от 2 до 5 мм Эпоксидная смола 100 в.ч. 100 в.ч. Пластификатор: окситерпеновый растворитель, лапроксид, фуриловый спирт 40 в.ч. - Отвердитель: полиэтиленполиамин 10-15 в.ч. 10-15 в.ч. Наполнитель: цемент - 200-250 в.ч. Для повторного инъектирования Метилметакрилат (ММА) 100% Перекись бензола 1% (по массе от ММА) Демитиланилин 1 % (от объема ММА) Дикалевая соль дифенилолдисульфо-кислоты 0,8% (от ММА) Если имеется разрушение углов полудиафрагм, то следует: ( удалить слабый бетон и оголить арматуру; ( подвесить раздельные опалубки под каждый угол; ( заделать полимербетоном один угол; ( заделать полимербетоном другой угол, используя в качестве опалубки уже затвердевший полимербетон. Таблица 3.4 Составы полимербетона Компоненты Грунтовка Полимерраствор Полимербетон Эпоксидная смола 100 в.ч. 100 в.ч. 100 в.ч. Пластификатор 8-10 в.ч. - - Отвердитель: полиэтиленполиамин 20 в.ч. 8-12 в.ч. 8-12 в.ч. Деготь - 70 в.ч. 50-70 в.ч. Песок - 400 в.ч. 350 в.ч. Щебень - - 500 в.ч. Раздельное бетонирование обусловлено возможностью появления трещин от прохода транспортных средств в процессе усиления. При натяжении канатов эти трещины обжимаются и в последующем не появляются. 3.3.3. Процесс сверления отверстий разделен на несколько этапов: ( предварительная разметка отверстий на фасадных поверхностях балок с учетом реального расположения крайних диафрагм; ( сверление технологического отверстия глубиной 50-100 мм и диаметром 8-15 мм для закрепления сверлильного агрегата; ( используя анкеры, установленные в технологические отверстия по фасадам крайних балок, натягивают под пролетом проволоку и определяют расположение низа ребер балок относительно неё; ( размечают положение отверстий в средних балках и корректируют разметку на фасадах балок, учитывая фактическое расположение балок по высоте, а диафрагм - в плане; ( сверлят отверстия под канаты на фасадных поверхностях балок; ( корректируют разметку в остальных ребрах балок; ( сверлят отверстия под пучки в остальных ребрах; ( сверлят отверстия на фасадных поверхностях крайних балок для анкеровки опорных плит. Предварительную разметку осуществляют с использованием прибора поиска арматуры (например, типа ИЗС). Отклонение осей отверстий от теоретической прямой линии допускается в пределах ±20 мм при диаметре отверстия 40 мм и более и ±10 мм при диаметре меньше 40 мм. Отверстия под анкеры опорных плит сверлят по кондукторам, выполненным из фанеры толщиной (4 мм или оргстекла. 3.3.4. Арматуру натягивают в следующей последовательности: ( протяжка полиэтиленовой трубы в отверстия; ( протяжка канатов; ( установка опорных плит с анкеровкой стержней в отверстиях, заполненных клеевым составом; ( натяжение вначале верхнего ряда, а затем нижнего ряда канатов с контролем усилия натяжения по манометру и величине вытяжки. Натяжение осуществляют с одной стороны сразу двух канатов по возможности равномерно. Допускается отклонение (отставание) в показаниях манометров не более 5 МПа. Усилие натяжения одного каната равно 120±5 кН. Несущая способность каната 180 кН. Описание натяжного оборудования приведено в приложении 7. 3.3.5. Защиту канатов от коррозии путем инъектирования осуществляют после их натяжения. Инъектирование может быть осуществлено двумя способами: ( с торца канала; ( от середины через просверленное в трубе отверстие и установленный штуцер. Интервал между натяжением пучков и инъектированием не должен превышать сроков, указанных в п.6.17 . Для защиты от коррозии опорной плиты, анкеров (основных и дополнительных) и концевых участков каната используют бетон класса не ниже ВЗО. 4. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИЯ 4.1. Общие положения. Расчеты по прочности и трещиностойкости балок, изложенные в *, не полностью отражают работу ненапрягаемых и предварительно напряженных балок, усиленных напрягаемыми пучками. В предварительно напряженных балках предварительно напряженная арматура имеет сцепление с бетоном по всей длине и работает совместно с бетоном как на постоянную, так и временную нагрузку. Предварительно напряженная арматура, установленная в балках при их усилении, не имеет сцепления с бетоном и расчет сечений по прочности производится с учетом п. 3.65 *. 4.2. Расчет по предельным состояниям первой группы. 4.2.1. При расчете на прочность по предельным состояниям первой группы исходными данными служат момент и поперечная сила от нагрузки, приходящейся на балку. Путем сопоставления расчетных усилий от внешних нагрузок с предельными нагрузками подбирают дополнительное количество арматуры. 4.2.2. Поперечное сечение усиляемой балки и рабочая арматура, установленная при изготовлении балки, являются исходными данными расчета. Если балка рассчитана по предельным состояниям *, то можно использовать все расчетные характеристики, приведенные в типовом или индивидуальном проекте. Если балка рассчитана по другим нормативным документам, то пересчитывают несущую способность балки (основных сечений) по ВСН 32-89 (Транспорт, М., 1991). Расчетные характеристики материала (стали и бетона) усиляемой балки принимают по ВСН 32-89 в зависимости от года постройки (срока эксплуатации сооружения) и по *. 4.2.3. Расчет проводят в два этапа. Вначале определяют несущую способность балки с арматурой, установленной при ее изготовлении. Затем определяют разницу в несущей способности существующей и усиленной балок. На эту разницу усилий, используя поперечное сечение балки, подбирают площадь поперечного сечения высокопрочной арматуры. 4.2.4. Расчет наклонных сечений на действие поперечной силы проводят также в два этапа. На первом этапе расчета учитывают только арматуру, установленную в балке при ее изготовлении (отогнутые стержни или пучки, хомуты и т.д.). Если имеющейся в балке арматуры не достаточно, то на этих, как правило, концевых участках вводят в расчет напрягаемую арматуру, установленную для усиления балки, определяют угол наклона и количество отогнутой арматуры. В этом случае должно быть обеспечено сцепление напрягаемой арматуры на этом участке с бетоном согласно п. 3.170 *. 4.2.5. Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие изгибающего момента проводят также в два этапа. На первом этапе расчета учитывают только арматуру, установленную в балке при ее изготовлении. Если имеющейся в балке арматуры не достаточно, то в расчет вводят арматуру, устанавливаемую для усиления балки, при этом сцепление ее с бетоном не учитывают, а расчетные сопротивления арматуры принимают как при расчете по прочности (см. п. 3.85 *). 4.3. Расчет на местное сжатие (смятие) и местные напряжения в зоне установки упоров. 4.3.1. Расчет на местное сжатие (смятие) осуществляют согласно п. 3.89 СНиП 2.05.03-84*. Кроме того, бетон в зоне установки упора проверяют на действие местных напряжений. 4.3.2. При расчете местных напряжений в бетоне в зоне установки упора при натяжении арматуры учитывают всю или часть нагрузки, действующей на балку (собственный вес балки, мостовое полотно и временная нагрузка) и усилия от предварительного натяжения высокопрочной арматуры. 4.3.3. Расчет проводят в две стадии: на момент натяжения пучков и на стадии эксплуатации. В сечении (в зоне установки упора), учитывая поперечное сечение балки, прочность бетона и арматуры, установленной в балке, определяют напряжения от внешних нагрузок и местные напряжения от натяжения пучка. 4.3.4. Напряжения в бетоне и арматуре, возникающие от этих нагрузок, затем суммируют и сравнивают с нормативными. Во всех случаях расчета количество и вид арматуры (продольной или поперечной, учитываемой в расчете) определяется растянутыми участками эпюр местных напряжений. 4.3.5. При расчете продольной и поперечной арматуры (продольные, отогнутые стержни и хомуты) ее учитывают на расстоянии, равном 0,5 высоты балки в обе стороны от места установки упора. При этом площадь арматуры, попадающая в растянутую область эпюры местных напряжений, должна воспринимать растягивающие усилия в этой зоне. 4.3.6. При расчете местных напряжений, возникающих в месте установки накладного упора, прикрепляемого к стенке балки болтами, рекомендуется рассматривать упор как состоящий из нескольких внутренних упоров (по числу болтов для всего накладного упора), расположенных на горизонтальных или наклонных к оси балки осях. Количество и диаметр болтов подбираются таким образом, чтобы напряжения в бетоне за и перед болтами не превышали расчетных сопротивлений бетона. 4.3.7. Для участков балки, где местные напряжения в зоне установки упоров не превышают 0,4 Rbt,ser, проверка на трещиностойкость не обязательна. Местные напряжения в зоне установки упоров для типовых балок можно не рассчитывать, если усилие в пучках, передающееся на упор, не превышает 30 тс. Внутренний цилиндрический упор выполняют в виде пальца диаметром 100 мм и более. Накладной упор крепят к стенке балки шестью болтами диаметром 24-25 мм. Внутренний цилиндрический упор устраивают в зоне взаимодействия арматуры балки с бетоном, которая определяется по п. 3.110 *, если его располагают в растянутой зоне бетона. 4.4. Расчет по предельным состояниям второй группы. 4.4.1. Балки, усиляемые предварительно напряженными пучками, должны удовлетворять категориям требований по трещиностойкости, приведенным в табл. 39 *. 4.4.2. Расчет на трещиностойкость проводят в следующем порядке. Определяют трещиностойкость балки от нормативной (расчетной) нагрузки, определённой по предельным состояниям первой группы, с учетом только арматуры, установленной в балке до ее усиления. Если при этом условии трещиностойкость и напряжения в наиболее растянутых (крайних) стержнях не превышают значений, требуемых нормами, то пучки напрягают на усилие, обеспечивающее включение высокопрочной арматуры в совместную работу с арматурой балки. В этом случае арматура усиления работает как шпренгель. Если ширина раскрытия трещин в бетоне балки от расчетной нагрузки или напряжения в наиболее растянутых (крайних) стержнях превышают значения, требуемые нормами, то предварительно напряженную арматуру напрягают на усилие, компенсирующее раскрытие трещин и снижение предела текучести в арматуре свыше расчетной величины. В этом случае предварительно напряженная арматура усиления работает как шпренгель только тогда, когда сжимающие напряжения в растянутой зоне бетона балки полностью исчерпаны. Приращение растягивающих напряжений в напрягаемой арматуре после снижения предварительного сжимающего напряжения в бетоне до нуля определяют согласно п.3.108 *. Суммарные напряжения не должны превышать расчетных сопротивлений арматуры. 4.4.3. Напряжения в элементах конструкций определяют согласно п.3.14 и приложению 11* *. В предварительно напряженных конструкциях вторые потери не учитывают, так как ползучесть, усадка и релаксация напряжений в бетоне и арматуре к моменту усиления балки закончились. В конструкциях с ненапрягаемой рабочей арматурой вторые потери учитывают, за исключением усадки бетона. Следует учитывать снижение напряжений в усиляемой балке за счет передачи части усилия на соседние. Передачу усилий на соседние балки определяют исходя из деформации прогиба (выгиба вверх) усиляемой балки за счет натяжения пучков усиления и жесткости диафрагм или плиты пролетного строения, распределяющих нагрузку между балками. 4.5. Определение прогибов и углов поворота. 4.5.1. Кривизну предварительно напряженных элементов (балок), в которых пояса отнесены к категориям требований по трещиностойкости 2а, 2б и 3б, допускается определять как для сплошного сечения по п.3.113 *. Кривизну элементов с ненапрягаемой арматурой, в которых пояса отнесены к категориям требований по трещиностойкости 3в, следует определять с учетом образования трещин. 4.5.2. В случае, если прогибы и углы поворота, подсчитанные без учета предварительно напряженной арматуры усиления, превышают допускаемые СНиП 2.05.03-84*, необходимо ввести в расчеты предварительно напряженную арматуру усиления, которая напрягается на величину, обеспечивающую прогибы и углы поворота согласно требованиям СНиП 2.05.03-84*. Пример расчета приведён в приложении 4. 4.6. Требования к расчету пролетных строений, усиленных в поперечном направлении. 4.6.1. Для случаев, оговоренных в разделе 3.1, дополнительных расчетов не требуется. Для иных случаев необходимо выполнять расчеты в соответствии с требованиями, предъявляемыми * для предварительно напряженных конструкций и указанными в данном разделе. 4.6.2. Расчетом проверяют достаточность принятой схемы усиления для разгрузки балок пролетных строений. Выполняют пространственный расчет пролетного строения (подсчитывают КПУ или усилия в балках), принимая поперечную жесткость с учетом натяжения канатов и дополнительных диафрагм. Кроме того, проводят расчеты: ( по прочности диафрагм на действие изгибающего момента, учитывая лишь внешнюю напрягаемую арматуру; ( по прочности стыков между полудиафрагмами на действие поперечной силы; ( на местное смятие бетона стенки под опорной плитой; ( на трещиностойкость диафрагм по раскрытию трещин в стыках. 4.6.3. Расчет диафрагм, как изгибаемых элементов, выполняют в соответствии с требованиями п. 3.63 *. Расчетное сечение принимают тавровым (рис. 4.1), а ширину плиты определяют по формуле: В качестве арматуры в сжатой зоне принимают либо сечение стыковочных накладок для сборных диафрагменных балок, либо арматуру плиты для монолитных диафрагменных балок, либо верхнюю арматуру плиты продольных швов омоноличивания в бездиафрагменных балках. 4.6.4. Расчет стыков диафрагм (для сборных диафрагменных пролетных строений) выполняют с учетом требований п.3.86 *, принимая: ( тsk - коэффициент условий работы, равный 1,0; ( Nx - усилие натяжения пучков; ( Q - максимальное сдвигающее усилие от внешних нагрузок за вычетом несущей способности арматуры сжатой зоны или стальной накладки на срез. Учитывая совместную работу на сдвиг бетонного сечения и жестких элементов стыка (арматура, накладки), площадь последних принимают с коэффициентом сочетания 0,7. Рис. 4.1. Расчетные поперечные сечения диафрагм: 1 - фактическая (рабочая) толщина плиты, определенная с учетом повреждения бетона; 2 - новая диафрагма 4.6.5. Расчет на местное смятие бетона под опорной плитой проводят в соответствии с требованием п.3.89 *, принимая: ( коэффициент неравномерности ( =0,7; ( расчетное сопротивление бетона Rb - фактическую прочность бетона, установленную на месте неразрушающим способом с обеспеченностью 0,95. От фактической прочности бетона следует перейти к классу и далее воспользоваться табл. 23 *, где приведены значения Rb для бетона разных классов. Для классов бетона, не приведенных в таблице, следует принимать: Rb = 6,5 МПа при В15 (М200); Rb = 5,0 МПа при В10 (М150). 4.6.6. При расчете по раскрытию трещин между полудиафрагмами (п. 102 СНиП 2.05.03-84*) категория требований по трещиностойкости принимается 2а при установке новых железобетонных диафрагм и 2б при обжатии имеющихся полудиафрагм. 4.7. Конструктивные требования. 4.7.1. При проектировании конструкций усиления следует соблюдать требования п.3.116 * и требования настоящего подраздела. 4.7.2. При усилении балок и пролетных строений необходимо соблюдать требования *. Если в процессе ремонта усиляемой конструкции будет установлено, что требования * по конструированию соблюдены не полностью, то их необходимо выполнить в процессе усиления полностью или частично (например, восстановление защитного слоя бетона и т.д.). Конструктивные требования, изложенные в п.п. 3.119-3.120 и п.п. 3.130-3.132 *, соблюдаются полностью. 4.7.3. При разработке конструкций усиления упоры для передачи усилий натяжения на усиляемую конструкцию располагают таким образом, чтобы местные напряжения, вызываемые сосредоточенной передачей усилия с упора на бетон, были минимальными и не требовали установки дополнительной арматуры или увеличения сечения бетона. Упоры рекомендуется устанавливать в зоне минимальных моментов от внешних нагрузок, т.е. не дальше, чем в 1/8 пролета балки (от её торца). Располагать упоры в зоне действия больших главных растягивающих напряжений от постоянной и временной нагрузок не рекомендуется. Упоры располагают друг от друга по длине балки на расстоянии, равном не менее половины ее высоты. 4.7.4. Если трещиностойкость бетона при установке упора в растянутой зоне балки не обеспечивается или возникает необходимость в усилении балки на главные растягивающие напряжения, то упор устанавливают в сжатую зону бетона, а предварительно напряженную арматуру отгибают под углом не более 45°. 4.7.5. При установке упора в сжатой зоне бетона расстояние от него до верхней поверхности балки принимают минимальным. 4.7.6. Если в зоне установки упора требуется установка дополнительной продольной или поперечной арматуры для погашения растягивающих напряжений, то ее устанавливают у боковых граней балки в виде отдельных стержней или сеток, которые крепят к бетону балки штырями, вклеенными в бетон. При этом арматуру следует устанавливать на длине не менее половины высоты балки в обе стороны от упора. 4.7.7. При разработке конструкций закладных деталей (опорных плит, упоров, отгибающих устройств и т.д.) следует руководствоваться п.п.3.171-3.173 *. 4.7.8. Минимальное расстояние между смежными гранями напрягаемой арматуры принимают равным 4 см. При этом величина зазора между поверхностями их изоляции или между защитными кожухами из металла или полиэтилена должна быть не менее 2 см. Это условие необходимо соблюдать во избежание нарушения изоляции пучков при деформации (прогибе) балки от временной нагрузки. 5. ПОДЪЕМКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 5.1. Общие положения. 5.1.1. В процессе ремонта сооружения может потребоваться ремонт опорных узлов или замена опорных частей с целью: ( обеспечения четкой статической схемы; ( обеспечения беспрепятственных перемещений опорных частей; ( выравнивания надежности или остаточного ресурса проверяемых расчетом сечений балок и опорных узлов. 5.1.2. Настоящий раздел касается подъемки пролетных строений для установки, выправки или замены опорных частей. Используют малогабаритные домкраты (гидроцилиндры с насосами) двух классов - с ходом поршня до 1 см и до 5(6) см, т.е. по толщине резиновых опорных частей. В разделе даны рекомендации для случаев, когда на мостовом сооружении ведется реконструкция и все этапы выполняют при отсутствии движения и когда проводят усиление балок без закрытия движения. 5.1.3. Рекомендации распространяются на пролетные строения с железобетонными балками (диафрагменными и бездиафрагменными) длиной от 8,66 до 33 м и с габаритом от Г-7 до Г-10 м. Рекомендации могут составить основу для разработки схем подъемки и других пролетных строений. Особенностью рекомендуемых технологий является использование домкратов малой высоты, устанавливаемых либо под диафрагмы, либо под ребра рядом с существующими опорными частями или подкладками, что дает возможность осуществлять подъемку без устройства промежуточных опор. 5.1.4. Выбор типов домкратного оборудования осуществляют по массе пролетного строения, которое необходимо поднять (табл. 5.1), с учетом дополнительных слоев одежды, уложенных в процессе эксплуатации. При этом схемы размещения домкратов выбирают так, чтобы использовать не более 0,75 их предельной грузоподъемности. 5.1.5. Перед началом работ проверяют исправность цилиндров, насосов, рукавов высокого давления и штуцеров путем контрольного нагружения каждого домкрата на прессе, имеющем шкалу по усилению нагружения, превышающему предельную грузоподъемность домкрата. В случае, если при контрольном погружении обнаружилось расхождение в показаниях давления на шкале пресса и на манометре насоса более, чем на 5 % вносят корректировку в тарировочную кривую домкрата. 5.1.6. Подъемку осуществляют до проведения усиления пролетных строений в поперечном направлении. 5.2. Подъемка при отсутствии движения (при закрытом мостовом сооружении). 5.2.1. Когда на пролетном строении старые элементы мостового полотна удалены, подъемку осуществляют: ( если требуется только замена опорных частей на другие такой же высоты - отдельными домкратами, число которых может быть значительно меньше числа балок (2-3 домкрата), с последовательной подъемкой и заменой опорных частей; ( если требуется установка новых опорных частей или замена существующих на более высокие (например, замена прокладок на РОЧ) - батареями домкратов. 5.2.2. При последовательной подъемке одиночными домкратами контролируют отрыв ребра от опорной площадки (щупом толщиной 1 мм) и давление на манометре, а затем величину подъема по индикатору. Разность давления между первым и последним манометрами не должна превышать 15 МПа. Разница в величине подъема соседних балок не должна превышать величин, указанных в табл. 5.1. 5.2.3. На примере пролетного строения длинной 16,76 м (6 балок в поперечном сечении), где требуется замена существующих опорных частей на новые (например, на РОЧ), рекомендуется следующая очередность работ по подъемке, осуществляемой тремя домкратами (см. рис. 5.1): ( устанавливают домкраты под 3 балки (под ребра или диафрагмы) с одной стороны; ( нагружают 1-й домкрат до разгрузки опорной площадки (отрыва еще не происходит), затем 2-й и 3-й; окончание момента разгрузки и начала подъемки устанавливают с помощью переносного индикатора (меняются показания индикатора) или по манометру (рис. 5.1, а); Рис. 5.1. Схема подъемки пролетного строения домкратами: а÷М - этапы работ по подъемке; № 1÷№6 - номера балок; Д1÷Д3 - номера домкратов ( повторно нагружают 1-й домкрат до подъемки на величину (1; положение балки фиксируют забивкой временных деревянных клиньев (рис. 5.1, б); ( повторно нагружают домкрат №2 до подъемки на величину (1; после чего опять нагружают домкрат №1 до подъемки на величину 2(1 (рис. 5.1, в); ( нагружают домкрат №3 (поднимает балку на (1) и домкрат №2 - с подъемкой второй балки на 2(1; после чего заменяют две опорные части (рис. 5.1, г); ( опускают балку №2 на (1, а балку №1 на 2(1; после чего 1-й домкрат разгружают и переносят под балку №4 (рис. 5.1, д); ( домкрат №1 нагружают и поднимают балку №4 на (1; домкратом №3 поднимают балку №3 на 2(1; после чего опорную часть под балкой №3 заменяют (рис. 5.1, е); ( опускают балку №3 на (1, разгружают домкрат №2 и переносят под балку №5, где "выбирают" собственный вес балки (рис. 5.1, ж); ( поднимают балку №5 на (1, а балку №4 - на 2(1 (рис. 5.1, з), после чего заменяют РОЧ под балкой №4, домкрат №1 под балкой №3 демонтируют и переносят под балку №6 (рис. 5.1, и); ( балку №5 поднимают на 2(1 и заменяют опорную часть , а балку №6 - на (1 (рис. 5.1, к); ( домкрат под балкой №4 разгружают, а балку №6 поднимают на 2(1 (рис. 5.1, л), после чего заменяют опорную часть под балкой №6; ( разгружают домкрат №2 (под балкой №5), опускают балку №6 на (1 домкраты 1 и 2 демонтируют (рис. 5.1, м); ( разгружают и демонтируют домкрат №3. 5.2.4. Изложенная в п. 5.2.3 последовательность реализует принцип "минимального шага", при котором относительные перемещения соседних балок на любой стадии не должны превышать величины (1, значения которой приведены в табл. 5.1. Таблица 5.1 Допускаемые относительные вертикальные перемещения соседних балок Тип конструкций Расстояние между балками, м (1, мм Диафрагменные каркасные 1,40 1,2 Диафрагменные напряженные 1,40 1,2 1,66 1,4 Бездиафрагменные каркасные 1,66 1,6 1,7 1,7 Бездиафрагменные напряженные 2,1 2,2 2,4 2,5 5.2.5. При подъемке пролетного строения с предварительно напряженными балками без диафрагм число ступеней подъемки может быть сокращено из-за более значительного (1. В частотности, на примере пролетного строения из 6 балок рекомендуется следующая очередность работ по подъемке тремя одиночными домкратами: ( устанавливают три домкрата под первые три балки и разгружают опорные площадки; ( поднимают три балки на величину (1 и заменяют опорные части; ( разгружают все три домкрата; ( устанавливают три домкрата под следующие три балки и операцию повторяют. Допускается подъемка и одним домкратом, вследствие чего число этапов (циклов) становится равным числу балок. 5.2.6. Подъемку с помощью батареи домкратов используют при установке опорных частей или замене существующих на другие большей высоты. Целесообразно использовать батарею по числу балок и подъемку осуществлять без остановки от одной насосной станции. Рекомендуется следующая очередность работ: ( устанавливают домкраты под ребра или диафрагмы, выравнивают их, обеспечивая горизонтальность и жесткое опирание согласно п.6.77 СНиП 3.06.04-91; ( разгружают опорные части за счет подачи масла во все гидроцилиндры, не допуская отрыва балок от ригелей опор или существующих опорных частей (контролируется щупом или индикатором); ( нагружают домкраты, поднимая без остановки все балки до нужной величины; ( устанавливают или заменяют опорные части; ( разгружают и демонтируют домкраты. При контроле за подъемкой следят, чтобы относительные отклонения по перемещениям балок не превышали величины (1, а по показаниям манометров домкратов под соседними балками - 5 МПа. 5.2.7. В отдельных случаях, устанавливаемых расчетом, допускается использовать в батарее число домкратов меньшее, чем число балок. Чаще всего это может быть применено в диафрагменных пролетных строениях (см. схему на рис. 5.2). Наименьшее число в батарее домкратов для подъемки диафрагменных пролетных строений, работающих от одной насосной станции, принимают равным: количество балок в поперечном сечении - 6 7 8 минимальное число домкратов - 4 4 5 Применение схем с уменьшенным числом домкратов в батарее обосновывается расчетом (расчет накладок и диафрагм). В случае попадания домкратов на середину диафрагм под диафрагму укладывают распределительный швеллер, а плоскость низа диафрагм выравнивают раствором или бетоном. 5.3. Подъемка под движением. 5.3.1. Подъемка разрезных пролетных строений эксплуатируемого мостового сооружения, усиление балок (в поперечном направлении) на котором не требует разборки мостового полотна, может выполняться без ограничения условий движения или с незначительными (согласно ВСН 32-89) ограничениями скорости без закрытия сооружения для какого-либо автомобильного транспортного средства. При этом используют либо отдельные домкраты, либо батареи домкратов. Отдельные домкраты используют, если число балок в поперечном сечении не превышает 6 (при большем числе балок использование отдельных домкратов экономически невыгодно). Батареи используют при числе балок свыше 4 (от пяти и выше). Рис. 5.2. Расположение домкратов в диафрагменных пролетных строениях: 1- плита балки; 2 - ребро; 3 - диафрагма; Д1÷Д5 номера домкратов. Размеры даны в метрах. 5.3.2. Если количество домкратов совпадает с количеством балок (а для бездиафрагменных пролетных строений - немного меньше числа балок (см. табл. 5.1), подъемку отдельными домкратами осуществляют безостановочно, контролируя неравномерность нагружения по перемещениям (щупом или индикатором) или по манометрам. Если число домкратов меньше минимально допустимого, используют рекомендации раздела 5.2. 5.3.3. Перед подъемкой обеспечивают свободу вертикальных перемещений концов пролетного строения в зонах деформационных швов. В частности, если на проезжей части уложено сплошное асфальтобетонное покрытие, в нем перед подъемкой делают прорезь на всю толщину асфальта. При подъемке свыше 20 мм перед ступенькой на проезжей части укладывают временно доску, а в последующем покрытие выравнивают дополнительным слоем износа. 5.4. Конструктивные и технологические особенности. 5.4.1. При подъемке диафрагменных пролетных строений домкраты размещают под диафрагмами. Подготовительный этап сводится к выравниванию нижней плоскости диафрагм с использованием швеллера и бетона (рис. 5.3) и выравниванию поверхности ригеля для установки подкладок, домкратов и страховочных подставок. Размещение домкратов на устоях и промежуточных опорах одинаковое. 5.4.2. При подъемке конца бездиафрагменного пролетного строения, расположенного над устоем, домкрат и страховочные подставки (клинья) устанавливают под ребра. Если просвета под ребром недостаточно для установки домкрата, бетон защитного слоя ригеля устоя в этом месте удаляют, либо рядом с ригелем устанавливают и закрепляют специальную опорную тумбу (бетонный блок, сваю и т.д., см. рис. 5.4). Рис. 5.3. Схема подготовки диафрагм: 1 - балка; 2 - опорная часть (пластина); 3 - ригель; 4 - швеллер; 5 - домкрат; 6 - страховочная подставка; 7 - маслопровод; 8 - подкладка (полушпалок); 9 - диафрагма; 10 - бетон: 11 - вентиль (кран) Для устройства ниши выполняют следующие работы: ( размечают место расположения домкрата; ( проверяют расположение арматуры в ригеле (например, прибором типа ИЗС); ( с боковой поверхности ригеля просверливают в бетоне отверстия диаметром 10-12 мм для обеспечения удаления защитного слоя (на глубину не менее 150 мм); ( ручной дисковой фрезой делают вертикальные пропилы вдоль края ребра и горизонтальный пропил на глубину 40-50 мм; ( удаляют бетон между пропилами. После замены опорных частей нишу заполняют бетоном. 5.4.3. При подъемке конца бездиафрагменного пролетного строения над промежуточной опорой используют специальные столики для опирания домкратов. Столики могут быть двух типов: ( инвентарные в комплекте, состоящие из уголка, пластины, опорной площадки и соединяемые между собой горизонтальными связями из уголков (рис. 5.5, а); ( отдельные, закрепляемые на стенке опоры или ригеле с помощью анкеров (рис. 5.5, б). 5.4.4. Комплект инвентарных столиков готовят под каждую пару балок и собирают на мосту из трех элементов: столик 1, столик 2 и связь. Для домкрата грузоподъемностью 50 тс размеры элементов могут быть приняты следующими: ( уголок: 100(100(10, l= 360 (при ширине ребра 200 мм); ( пластина: 200(360х10; ( площадка: 150(360(20; ( ребра: (=10; ( связь из уголка: 100(100(10, длина равна ширине ригеля. При установке столиков следят за наличием контакта вертикального листа столика со стенкой ригеля. Для равномерной передачи горизонтального давления под стенку рекомендуется подкладывать резиновую пластину толщиной 3-5 мм. Рис. 5.4. Расположение домкратов на устое в бездиафрагменном пролетном строении с устройством ниши (а) и с использованием сваи (б): 1 - балка; 2 - опорная часть; 3 - ригель; 4 - ниша; 5 - шкафная стенка; 6 - укрепление конуса; 7 - подсыпка; 8 - железобетонная свая; 9 - домкрат; 10 - вертикальные и горизонтальные пропилы. Размеры даны в миллиметрах Рис. 5.5. Установка домкратов на инвентарные (а) и отдельные (б) столики, закрепляемые на промежуточной опоре: 1 - балка; 2 - опорная часть; 3 - ригель; 4 - столик; 5 - горизонтальная связь; 6 - домкрат; 7 - анкеры (на глубину 150 мм); 8 - упор (подкладка); 9 - поперечная балка. Размеры даны в миллиметрах. 5.4.5. При использовании поперечных балок на всю ширину пролетного строения число столиков может быть меньше числа ребер балок. Число столиков, размер балки, число и длину анкеров для каждого столика определяют расчетом на прочность бетона, анкера и балки. Для расчета на прочность бетона при действии отрывающего усилия на анкер учитывают: ( вертикальное усилие, приходящееся на столик; ( прочность бетона; ( глубину анкеровки и диаметр анкера; ( расстояние между анкерами по вертикали. 6. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 6.1. Строительные организации, осуществляющие реконструкцию и ремонт мостовых сооружений путем усиления пролетных строений предварительно напряженной арматурой, должны быть оснащены оборудованием для сверления отверстий в железобетоне и для натяжения пучков, а также иметь опыт работ с данным оборудованием. 6.2. Сверление отверстий в железобетоне и установка упоров. 6.2.1. При сверлении отверстий не следует повреждать рабочую арматуру усиляемых конструкций. 6.2.2. Для сверления отверстий используют отечественное или импортное оборудование, перечень которого приведен в приложении 5. Предпочтительно применять импортное оборудование, отличающееся от отечественного легкостью, удобством и комфортом в работе, надежностью и высокой производительностью. 6.2.3. Для обеспечения работы оборудования по п. 6.2.2 используют электроэнергию или от имеющейся на сооружении электросети, или от передвижных (переносных) электростанций мощностью 3,5-4,0 кВт. 6.2.4. Разметку мест расположения отверстий для крепления накладных упоров к стенке балки осуществляют согласно рабочей документации, используя в качестве шаблона один упор, в основании которого заранее просверлены отверстия для болтов. При этом продольную ось на основании упора располагают по оси пучка. При сверлении отверстий в железобетоне может иметь место попадание в рабочую арматуру балки. В этом случае необходимо изменить места расположения отверстий. После завершения сверления всех отверстий в балке осуществляют разметку мест их расположения на основании второго упора. При этом используют в качестве шаблона или просверленные в балке отверстия, или шаблон, снятый с них. Продольную ось второго упора также располагают по оси пучка. Если из-за попадания в рабочую арматуру балки имелись отступления от проектного расположения отверстий, то необходимо разметить места расположения новых отверстий и в основании первого упора. 6.2.5. При применении цилиндрических внутренних упоров и отгибающих устройств, опорных пластин с анкерными стержнями для поперечного усиления пролетного строения места расположения отверстий для их установки назначают по рабочей документации. В случае попадания в рабочую арматуру балки при сверлении в ней отверстий необходимо изменить места их расположения. 6.2.6. При назначении диаметра отверстий, которые необходимо просверлить в железобетонных балках, следует руководствоваться требованиями рабочей документации и возможностями имеющегося оборудования. Диаметр отверстий, которые сверлят в железобетонных балках, должен быть на 1,5-3,0 мм больше, чем поперечный размер устанавливаемых в них изделий. 6.2.7. Основания накладных упоров, болты для крепления накладных упоров, цилиндрические упоры и отгибающие устройства, анкерные стержни опорных пластин для поперечного усиления устанавливают в просверленные отверстия с использованием полимерцементного раствора на основе ПВА, эпоксидного компаунда или других материалов. Это необходимо для обеспечения плотного сопряжения между устанавливаемыми и усиляемыми элементами. В качестве полимерцементного раствора можно использовать составы с наполнителем, приведенные в табл. 3.3 и 3.4. При этом для предотвращения перегиба пучка на выходе из отверстий во внутренних цилиндрических упорах необходимо до отверждения материала заполнения оси отверстий сориентировать по осям натягиваемых пучков. 6.2.8. Усилие натяжения болтов для крепления накладных упоров к стенкам усиляемых балок должно быть не менее 5 тс (момент закручивания 19,5 кгс м). При этом основание упора должно быть плотно прижато к стенке балки. 6.3. Изготовление, транспортирование, установка и натяжение пучков. 6.3.1. Руководствуются требованиями и настоящими "Рекомендациями". 6.3.2. Высокопрочную арматуру хранят в закрытом сухом помещении на деревянном настиле или стеллажах. При складировании обеспечивают возможность периодического осмотра арматуры и сохранность бирок завода-изготовителя. В процессе заготовки, транспортирования и натяжения арматуру предохраняют от загрязнения, повреждений, а также от действия высоких температур. 6.3.3. Перед началом изготовления арматурных пучков, независимо от наличия сертификата на используемую арматуру, определяют соответствие применяемой арматуры требованиям стандартов на высокопрочную проволоку и арматурные канаты класса К-7 (по приложению 2 ). 6.3.4. Арматурные пучки из высокопрочной проволоки или из отдельных канатов изготавливают путем протаскивания отдельных проволок или канатов через шаблон с отверстиями, скрепляя их непрерывной обмоткой с шагом 10-15 см или скрутками из двух-трех витков вязальной проволоки диаметром 2 мм, располагаемых через 1,5 - 2 м. 6.3.5. Арматурные пучки до защиты от коррозии хранят в сухом закрытом помещении на стеллажах или намотанными на барабаны. Пучки, подготовленные к защите от коррозии, хранят в условиях стройплощадки на стеллажах под навесом не более трех суток. 6.3.6. Для изготовления пучков допускается применять высокопрочную арматуру с легким налетом ржавчины, которую удаляют при работах по защите арматуры от коррозии. 6.3.7. Работы по заготовке арматуры для пучков, защите пучков от коррозии и механических повреждений, их хранению и транспортированию осуществляют согласно требованиям приложения 3. 6.3.8. Допуски на длину готовых пучков принимают по табл. 3. СНиП 3.06.04-91. 6.3.9. Анкеры для закрепления концов натянутых пучков изготавливают централизованно на заводах по соответствующим техническим условиям и рабочим чертежам. Анкеры, поступающие на объекты, снабжают соответствующими паспортами. Хранение и транспортирование анкеров осуществляют в строгом соответствии с требованиями технических условий. Типы различных анкеров даны в приложении 6. 6.3.10. Перед установкой пучков в упоры необходимо: ( убедиться в полном отверждении материала, примененного для обеспечения плотного сопряжения между болтами, упорами, отгибающими устройствами, опорными пластинами и стенками балок; ( очистить концы пучков от лишних защитных кожухов и конструкции защиты пучков от коррозии; длина, на которой выполняется очистка, равна сумме следующих длин: свободный конец пучка за домкратом, домкрат, анкер, упор или опорная пластина и участок перед упором (или за внутренней поверхностью стенки крайней балки при поперечном усилении) длиной 80-100 см; ( тщательно обезжирить участок пучка, на котором была удалена защита от коррозии; очистить ветошью или мелкой наждачной шкуркой и обработать растворителем конические поверхности обойм и рабочие поверхности конусов анкеров; ( очистить от заусенцев опорные пластины, используемые при поперечном усилении пролетных строений; ( одеть спирали и металлические защитные кожухи на концевые участки пучков, если это предусмотрено документацией. 6.3.11. Арматурные пучки заводят (вставляют) в упоры вручную или с помощью гибкого стального троса и ручной лебедки. 6.3.12. После заводки арматурные пучки закрепляют в упорах. Конусы анкеров вставляют в обоймы с усилием, достаточным для удержания в упорах ненатянутых пучков. Внешние поверхности конусов по ТУ 4842-000-01393674-93 (3104.00.000 ТУ) перед установкой в обоймы смазывают молибденовой или графитовой смазкой. 6.3.13. Для натяжения пучков применяют специальное гидравлическое оборудование, указанное в приложении 7. Допускается использовать и другое гидравлическое оборудование. При работе с гидравлическим оборудованием необходимо руководствоваться инструкцией завода-изготовителя. 6.3.14. Натяжение пучков осуществляют в строгом соответствии с требованиями рабочей документации, и приложения 8. 6.3.15. При натяжении пучков защитные кожухи располагают отверстиями вниз. 6.3.16. После натяжения пучков обрезают лишние концы высокопрочной арматуры за обоими анкерами. Длину арматуры за анкерами назначают по рабочей документации. Высокопрочную арматуру обрезают механическим путем или огневыми средствами - бензорезом, керосинорезом или автогеном. Не допускается электродуговая резка арматуры с помощью электродов. 6.3.17. Концевые участки пучков, включая упоры, опорные пластины и анкеры в дальнейшем обетонируют. 6.4. Открытые при эксплуатации поверхности стальных цилиндрических и накладных отгибающих устройств защищают от коррозии согласно требованиям СНиП 3.06.04-91 по защите закладных деталей от коррозии. 6.5. При выполнении всех работ соблюдают правила по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, выполняют предусмотренные проектом меры по охране окружающей природной среды и сохранению существующего природного баланса. 7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 7.1. Контроль качества и приемку работ осуществляют согласно требованиям СНиП 3.06.04-91 и следующих положений настоящих "Рекомендаций". 7.2. Контроль и приемку осуществляют на всех этапах выполнения работ. 7.3. По результатам контроля и приемки составляют отчетные документы. Вся составленная документация входит в состав исполнительной документации на ремонтируемое или реконструируемое сооружение. 7.4. Все выполняемые работы осуществляют в строгом соответствии с требованиями рабочей документации и нормативных документов. 7.5. Контроль и приемку выполненных работ осуществляют путем визуальных осмотров и измерением основных параметров (табл. 3 ). 7.6. Особое внимание обращают на контроль качества применяемых изделий и материалов и их соответствие требованиям рабочей документации, СНиП 2.05.03 .-84*, ГОСТ и технических условий. 7.7. Качество применяемой высокопрочной арматуры, независимо от наличия сертификата и бирки завода-изготовителя, проверяют согласно приложению 2 . 7.8. Допускается использовать высокопрочную арматуру с налетом ржавчины, который удаляют ветошью перед устройством на ней защиты от коррозии. 7.9. Не допускается устанавливать на высокопрочную арматуру анкеры, имеющие механические дефекты, консервационную смазку, ржавчину и грязь на рабочих поверхностях. 7.10. Контроль качества и приемку работ по устройству на высокопрочной арматуре защиты от коррозии и механических повреждений осуществляют согласно требованиям приложения 3. 7.11. Места расположения отверстий в балках под болты, используемые для прикрепления к их ребрам накладных упоров, назначают в строгом соответствии с требованиями рабочей документации. 7.12. Рабочая арматура в усиляемых балках не должна затрагиваться (повреждаться) при сверлении в них отверстий. Допускается перерезать конструктивную арматуру, имеющуюся в усиляемых балках. 7.13. Продольные оси на основаниях накладных упоров и оси отверстий во внутренних цилиндрических упорах располагают строго по осям пучков (см. табл. 3 ). 7.14. После завершения сверления всех отверстий в усиляемых балках контролируют места их расположения, диаметр и количество отверстий и сравнивают полученные данные с рабочей документацией. Возможные отклонения от рабочей документации согласовывают с проектной организацией и Заказчиком. 7.15. Контролируют расположение упоров и отгибающих устройств, их центровку относительно поперечного сечения балки и по осям пучков. 7.16. Материалы, применяемые для обеспечения плотного сопряжения между ребром балки и установленными в отверстия изделиями, должны иметь проектную прочность до установки пучков на балки. 7.17. Необходимо проконтролировать количество, диаметр и усилие натяжения болтов, примененных для прикрепления накладных упоров, а также количество витков резьбы над затянутыми гайками. 7.18. Перед установкой пучков на балки контролируют: ( наличие на концевых участках пучка спирали, на длинном полиэтиленовом рукаве необходимого количества коротких рукавов и металлических защитных кожухов (если они требуются по проекту для пучков, располагаемых у береговых опор); ( длину и качество очистки концов высокопрочной арматуры от лишней защиты от коррозии и качество обезжиривания этих участков. 7.19. Контролируют углы перегиба пучков и сравнивают их с проектными. Возможные отклонения согласовывают с проектной организацией и Заказчиком. 7.20. После установки пучков на балки контролируют допуски на положение пучков в упорах, под отгибающими устройствами (если они имеются), наличие анкеров и спиралей, расположение отверстий в полиэтиленовых рукавах (должны быть направлены вниз) и сравнивают полученные данные с требованиями рабочей документации. 7.21. В процессе выборки "слабины" пучка следят за их расположением на выходе из накладных и цилиндрических упоров. Не допускаются перегибы пучков на выходе из упоров. 7.22. Если при натяжении пучка до усилия 0,2 Nнк будет иметь место его проскальзывание в анкере, то необходимо сбросить давление в гидросистеме и заменить этот анкер. 7.23. При натяжении пучков до усилия 0,2 Nнк следят за тем, чтобы полиэтиленовые кожухи на пучках были развернуты отверстиями вниз. 7.24. Контроль и приемку работ по натяжению пучков осуществляют согласно требованиям табл. 3 . 7.25. Контроль качества устройства на натянутой высокопрочной арматуре защиты от коррозии и механических повреждений выполняют путем выборочного вскрытия отдельных участков пучков с обязательным последующим восстановлением. 7.26. Качество работ по армированию, устройству опалубки и омоноличиванию участков усиленных балок и пролетных строений (соответственно у упоров и опорных пластин) контролируют в процессе пооперационного контроля путем визуального осмотра, определения количества, диаметров, расстояний между отдельными стержнями и класса установленной арматуры, оценки качества материалов, примененных для приготовления бетонной смеси. При этом материал, примененный для вклеивания в ребра балок анкерных арматурных стержней, должен набрать проектную прочность до установки на них арматурных сеток. 7.27. Отверстия под анкерные арматурные стержни сверлят до установки на балки упоров и опорных пластин. 7.28. Анкерные арматурные стержни вклеивают после натяжения арматурных пучков. 7.29. Контроль качества бетона для омоноличивания упоров и опорных пластин выполняют согласно п. 13 приложения 9 и *. 7.30. Контроль качества защиты от коррозии стальных отгибающих устройств осуществляют согласно требованиям СНиП 3.06.01-87 и СНиП 3.04.03-85 по защите стальных закладных деталей от коррозии. 7.31. При приемке в эксплуатацию отремонтированных мостовых сооружений следует выполнять требования СНиП 3.01.04-87 и п.п. 11.1 и 11.2 СНиП 3.06.04-91. Приложение 1 СХЕМЫ КОНСТРУКЦИЙ УСИЛЕНИЯ БАЛОК ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 1. Схемы усиления балок пролетных строений и области их применения приведены на рис. 2.1 настоящих "Рекомендаций". 2. Общую схему усиления балок (см. схему №1 на рис. 2.1) применяют когда необходимо усилить балку на действие момента и на действие поперечной силы. При этом предусматривают использование внутренних цилиндрических упоров и цилиндрических отгибающих устройств, которые устанавливают в отверстия, просверленные в стенке балки. Толщина стенок балок с каркасной и предварительно напряженной рабочей арматурой равна 15-20 см. Исходя из указанной толщины стенки и класса бетона балок по прочности на сжатие, равном В22,5 - В30, мощность каждого пучка не должна превышать 15-20 тс. Конструкции усиления балок с ненапряженной рабочей арматурой приведены на рис. 1 настоящего приложения, а с предварительно напряженной рабочей арматурой - на рис. 2. 3. В случае, когда требуется усилить балки с ненапрягаемой (каркасной) арматурой только на действие момента, используют горизонтальные пучки (см. схему № II на рис. 2.1). При этом применяют внутренние цилиндрические упоры, аналогичные приведенным в п.2 настоящего приложения. 4. При усилении балок с предварительно напряженной рабочей арматурой пучками большей мощности (например, по 50-60 тс каждый) применяют горизонтальные пучки и накладные упоры, прикрепляемые болтами к нижнему уширению ребра балки (см. схему № II на рис. 2.1и рис. 3). 5. При усилении балок применяют цилиндрические упоры и отгибающие устройства или накладные упоры, прикрепляемые болтами к стенкам балок, и накладные отгибающие устройства, устанавливаемые на нижнюю поверхность ребра усиляемой балки (см. рис. 1 - рис. 3). Применение накладных отгибающих устройств позволяет уменьшить величину усилия натяжения пучков (за счет увеличения плеча внутренней пары). Рис. 1. Схема усиления балок с ненапрягаемой (каркасной) арматурой двумя (а) и четырьмя или шестью (б) пучками: 1 - усиляемая балка; 2 - отгибающее устройство диаметром 80 мм; 3 - пучок из арматурного каната класса К-7; 4 - бетон омоноличивания упора, основного и дополнительного анкеров; 3 и 6 - имеющиеся у балки соответственно концевая и промежуточная диафрагмы. Размеры даны в миллиметрах. Рис. 2. Схема усиления балок с напрягаемой арматурой: 1 - усиляемая балка; 2 - внутренний цилиндрический упор диаметром 100 мм; 3 - отгибающее устройство; 4 - пучок; 5 - бетон омоноличивания упора, основного и дополнительного анкеров; 6 - диафрагма, имеющаяся у балки; 7 - болт с гайкой для крепления отгибающего устройства. Размеры даны в миллиметрах. Рис. 3. Схема усиления предварительно напряженных балок мощными пучками: 1 - усиляемая балка; 2 - накладной упор; 3 - пучок из арматурных канатов класса К-7 или высокопрочных проволок; 4 - бетон омоноличивания упора; 5 - диафрагма балки; 6 - анкер; 7 - болты для крепления упора. Размеры даны в миллиметрах. Приложение 2 КОНСТРУКЦИИ УПОРОВ И ОТГИБАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 1. Внутренний цилиндрический упор представляет из себя металлический палец диаметром не менее 98-100 мм и изготавливается из сталей марок Ст 3сп, Ст 3пс по ГОСТ 380-88* и ГОСТ 5781-82*. На обоих концах упора устраивают в одной плоскости площадки для размещения на них анкеров и отверстия для пропуска высокопрочной арматуры. Конструкция упора для пучков из одиночных арматурных канатов приведена на рис. 1 настоящего приложения. Конструкция упора для пучков из 12 шт. высокопрочных проволок класса В отличается от конструкции по рис. 1 диаметром, размерами площадок для размещения анкеров и диаметром отверстий. При надлежащем обосновании могут применяться и другие конструкции упоров. 2. Накладной упор состоит из основания с отверстиями для пропуска болтов, двух ребер и отклоняющего устройства, состоящего из втулки и пальца. Размеры элементов принимают по рабочей документации. Конструкция упора для пучков из 12 шт. высокопрочных проволок приведена на рис. 2. При изготовлении упоров сверлят отверстия только в одном из оснований каждой пары. В основании второго упора отверстия сверлят после того, как будут просверлены отверстия в ребре балки. Основание и ребра объединяют между собой сплошными сварными швами с катетами 4-5 мм по ГОСТ 5264-80*. Отклоняющее устройство размещают в ребрах упора таким образом, чтобы пучок свободно проходил между внешней поверхностью втулки и основанием. Втулка должна свободно вращаться на пальце. Анкер и домкрат устанавливают на рабочей поверхности ребер (см. рис. 2). Рабочие поверхности ребер упора при изготовлении фрезеруют. Угол наклона рабочих поверхностей к основанию упора должен быть таким, чтобы пучок пересекал их середину под прямым углом, а устанавливаемый домкрат не касался стенки балки. Рис. 1. Внутренний цилиндрический упор для пучков из одиночных арматурных канатов класса К-7: диаметр (Д) принимается равным 98 или 100 мм соответственно при сверлении в стенке балки отверстий диаметром 100 или 102 мм; в - ширина стенки балки в месте установки упора; * - концы отверстий необходимо раззенковать под диаметр 25-27 мм; материал-сталь; масса одного упора для усиления балки по выпуску 56 Союздорпроекта равна 26,0 кг. Размеры даны в миллиметрах. №№ поз. Материал Основные размеры, мм Количество на 1 упор, шт. 1 140(85(400, (=14 2 2 Сталь d50/d25, l=46 1 3 d135/d 24, l =125 1 4 270(450, (=14 1 Рис. 2. Накладной упор для усиления балки по выпуску 56 Союздорпроекта: 1 - ребро: 2 - втулка; 3 - палец; 4 - основание; масса одного упора - 24,7 кг. Размеры даны в миллиметрах. Основание и ребра изготавливают из сталей, отвечающих требованиям п.3.36* *, а палец и втулку - из сталей марок не ниже, чем Ст 3сп, Ст 3пс по ГОСТ 380-88* и ГОСТ 5781-82*. Для прикрепления упоров к стенкам балок применяют болты класса С по ГОСТ 15589-70*, ГОСТ 7798-70 и гайки по ГОСТ 5915-70, (болты и гайки - только из стали Ст 3сп4 по ГОСТ 535-88). Болты комплектуют одной гайкой и одной-двумя шайбами по ГОСТ 11371-78*. Длину болтов назначают исходя из ширины стенки балки, толщины оснований упоров и из условия, что при затянутом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одного полного витка резьбы. Так как болты работают на срез и смятие, то длина резьбы на болте должна быть такой, чтобы она находилась вне отверстий в основании упора, а гладкая часть болта не выступала бы за пределы шайб. Вместо болтов допускается использовать шпильки, укомплектованные двумя гайками и двумя-четырьмя шайбами, изготовленными из такого же металла. Диаметр отверстий в основании упоров должен быть на 1,5-2,0 мм больше, чем диаметр отверстий в стенке балки, а диаметр болтов или шпилек на 1,0-1,5 мм меньше, чем диаметр отверстий в стенке. Длина втулки должна быть на 2-3 мм меньше, чем расстояние между ребрами, а диаметр пальца - на 1,0 мм меньше, чем внутренний диаметр втулки. При надлежащем обосновании могут быть применены и другие конструкции накладных упоров. 3. Отгибающие устройства. Цилиндрические отгибающие устройства выполняют в виде металлического пальца (см. рис. 3). Накладные отгибающие устройства выполняют в виде элементов, устанавливаемых на нижнюю поверхность ребер усиляемых балок (см. рис. 4 и 5). Упоры удерживаются на нижней поверхности ребра балки за счет сил трения при угле перегиба пучка не более 30° или крепятся к балке болтами с гайками. До натяжения пучков упоры устанавливают в проектное положение и фиксируют на ребре. Рис. 3. Отгибающее устройство для усиления балки четырьмя пучками из одиночных арматурных канатов класса К-7: 1 - отверстие с резьбой М 10 под болт диаметром 10 мм; 2 - болт диаметром 10 мм с резьбой М 10; 3 - ограничитель (с одной стороны отгибающего крепится с помощью болта по поз. 2, а с другой - с помощью сварки); диаметр (Д) принимается равным 78 или 80 мм соответственно при сверлении в стенке балки отверстий диаметром 80 или 82 мм; в - ширина стенки балки в месте установки упора; материал - сталь; масса одного устройства для усиления балок по выпуску 56 Союздорпроекта равна 16,8 кг. Размеры даны в миллиметрах. Рис. 4. Отгибающее устройство для усиления каркасных балок двумя пучками из 12 шт. высокопрочных проволок диаметром 5 мм класса В (а) и четырьмя пучками из одиночных арматурных канатов класса К-7 (б): 1 - швеллер; 2 - отгибающий элемент. Размеры даны в миллиметрах. Устройства изготавливают из стали, указанной в п.п. 1 и 2 настоящего приложения. При надлежащем обосновании могут применяться и другие конструкции отгибающих устройств. Спецификация изделий и материалов на одно отгибающее устройство Поз Наименование и размеры (мм) Кол-во Масса ед., кг Всего, кг 1 Пластина 12(100(200(170 2 2,43 36,52 2 Пластина 12(200(423 1 7,91 3 Пластина 12(160(142 2 2,15 4 Стержень 20 А-1; l=434 2 1,07 5 Кругляк 80 l=580 1 22,96 6 Крепеж болт М22. l=500 мм с гайкой 1 1,81 1,81 Рис. 5. Конструкция отгибающего устройства для усиления предварительно напряженных балок по выпуску 122-63 Союздорпроекта четырьмя пучками из одиночных арматурных канатов. Размеры даны в миллиметрах. Приложение 3 ЗАЩИТА ПУЧКОВ ОТ КОРРОЗИИ 1. Работы по защите включают в себя следующее: заготовка необходимых материалов, изготовление простейших приспособлений, заготовка высокопрочной арматуры и полиэтиленовых рукавов необходимой длины, подготовка высокопрочной арматуры, нанесение на нее антикоррозионного покрытия и защита покрытия от влаги, пыли и механических повреждений. 2. Работы по защите от коррозии выполняют, как правило, в закрытом помещении или под навесом. 2.1. В закрытом помещении работы производят при температуре воздуха не менее плюс 5°С и относительной влажности не более 75%. 2.2. Допускается устраивать защиту на открытой площадке или непосредственно после установки и натяжения пучков. При этом температура и относительная влажность воздуха должны быть такими же, как в п. 2.1, а работы следует выполнять при отсутствии атмосферных осадков, тумана и росы. 3. Материалы 3.1. В качестве материала для первого слоя антикоррозионного покрытия используют пушечную смазку по ГОСТ 19537-83, смазки пластичные ГОИ-54 по ГОСТ 3276-89, солидол марки УС-2 или УС-3 по ГОСТ 1033-79. Для второго слоя покрытия применяют материалы, указанные выше, или смазки АМС-1 и АМС-2 по ГОСТ 2712-75, а также графитовую смазку по ГОСТ 3333-80. Все указанные материалы применяют в районах с минимальной расчетной температурой воздуха до минус 50°С. 3.2. Для защиты антикоррозионного покрытия от влаги и пыли применяют полиэтиленовые пленки по толщиной на менее 0,08 мм. 3.3. Для защиты антикоррозионного покрытия и полиэтиленовой пленки от механических повреждений (в дополнение к защите от влаги и пыли) используют полиэтиленовые рукава низкого или высокого давления по . При этом внутренний диаметр рукавов должен быть больше внешнего диаметра пучка на 15-20 мм. 3.4. Для защиты от механических повреждений участков длинных полиэтиленовых рукавов по п. 3.3, расположенных под стальными отгибающими устройствами, необходимо для каждого длинного рукава подготовить 2 шт. полиэтиленовых рукавов по длиной 30-40 см. Внутренний диаметр коротких рукавов должен быть на 5 мм больше наружного диаметра длинного рукава. 3.5. Для удаления легкого налёта ржавчины с высокопрочной арматуры и ее обезжиривания применяют органические растворители: уайт-спирит - растворитель для лакокрасочной промышленности по ГОСТ 3134-78; керосин осветительный по ТУ 38.401-58-10-90. 3.6. Для фиксации полиэтиленовой пленки, наматываемой на высокопрочную арматуру с нанесенным антикоррозионным покрытием, используют медную проволоку диметром 0,3-0,5 мм и длиной по 15-17 см. 3.7. Для фиксации готовых пучков, смотанных в бухты диаметром около 2 м, применяют стальную вязальную проволоку по ГОСТ 3282-74. 4. Подготовительные работы. 4.1. Приобретают все материалы согласно п. 3. Количество материалов определяют согласно числу изготавливаемых пучков и данных таблицы. 4.2. Изготовление пучков Общая длина арматурного каната класса К-7 или высокопрочных проволок для одного пучка равна сумме следующих длин: расстояние между внешними гранями обоих упоров, анкеров для закрепления концов пучка, домкрата для натяжения, 0,2 м высокопрочной арматуры за домкратом (домкратами - при натяжении пучков с двух сторон) и 0,2 м высокопрочной арматуры за вторым анкером (при натяжении с одной стороны). Высокопрочную проволоку перед компоновкой пучка правят па специальном станке марки ИВ 6118, ИВ 6122, СМЖ 357 и др. Таблица Нормы расхода материалов №№ п.п. МАТЕРИАЛ Норма расхода на 1 пог м одного пучка 1 Два слоя антикоррозионного покрытия 0,15-0,2 кг1) 2 Два слоя однослойной полиэтиленовой пленки 0,12-0,15 м2 3 Длинный полиэтиленовый рукав 1м 4 Короткий полиэтиленовый рукав: при наличии отгибающих 2(0,4 м = 0,8 м2 без отгибающих 0 5 Растворитель 0,025-0,035 л 6 Медная проволока 0,003-0,004 кг 7 Стальная вязальная проволока 0,01-0,015 кг 8 Ветошь 0,03-0,05 кг Примечания к таблице: 1 - первая цифра дана для пучка из одного арматурного каната класса К-7, вторая - для пучка из высокопрочной проволоки класса В; 2 - расход дан для одного пучка. При разматывании проволоки или каната класса К-7 с заводских бухт используют бухтодержатели. Высокопрочную арматуру режут механическим путем (например, с помощью машины шлифовальной угловой и шлифовальных отрезных кругов типа Д по ГОСТ 23182-78) или огневыми средствами - бензорезом, керосинорезом или автогеном. Не допускается электродуговая резка арматуры с помощью электродов. Для предотвращения распускания при резке концов каната класса К-7 необходимо сначала поставить на канат (по обе стороны от места резки) скрутки из вязальной проволоки шириной 10 мм. От места резки скрутки располагают на расстоянии 50 мм. Сразу после резки удаляют заусенцы или наплывы металла с помощью наждачного круга до восстановления первоначального диаметра арматуры. 4.3. Изготавливают устойчивые подставки (козлы) высотой 0,7-0,9 м (например, из дерева, металла и т.д.), на которые укладывают пучок. Количество подставок определяют из условия их размещения на расстоянии 3-3,5 м друг от друга. Верх подставок закрывают мягким материалом (например, ткань, поролон и т.д.) для предотвращения повреждений антикоррозионного покрытия и полиэтиленовой пленки при их нанесении на арматуру и при одевании на нее полиэтиленового рукава. 4.4. Однослойную полиэтиленовую пленку нарезают полосами шириной 7-8 см для одиночного арматурного каната класса К-7 и 9-10 см для пучка из высокопрочной проволоки или канатов класса К-7. Нарезанную пленку наматывают на деревянные бобышки диаметром 2 см и длиной на 2 см больше, чем ширина нарезанной пленки. На одну бобышку наматывается не более 30 м нарезанной однослойной плёнки. 4.5. Подготовка длинных полиэтиленовых рукавов. Количество рукавов принимают по рабочей документации. Длину рукава принимают равной длине натянутого пучка между внутренними гранями упоров минус 150 см. Режут рукава ножовкой по металлу или дереву. В одной стенке рукава сверлят отверстия диаметром 10-14 мм на расстоянии 0,5-0,7 м от концов рукава и друг от друга. Отверстия располагают на одной линии вдоль продольной оси выпрямленного рукава. Не допускается сверлить сквозные отверстия в рукавах. После сверления отверстий удаляют заусенцы с внутренней стороны всех отверстий и стружку, попавшую во внутреннюю полость рукава. Готовые рукава выпрямляют и укладывают в закрытом помещении. 4.6. Заготовка коротких полиэтиленовых рукавов. Количество рукавов определяют согласно рабочей документации. Резку рукавов и удаление заусенцев с их концов осуществляют согласно п. 4.5 настоящего приложения. 4.7. Медную проволоку разрезают ножницами по металлу. 4.8. Стальную вязальную проволоку разрезают ножницами по металлу на куски длиной 70-150 см (в зависимости от длины готового пучка) и изгибают каждый кусок пополам. 4.9. Для разогрева пластичной смазки при устройстве первого слоя антикоррозионного покрытия используют стальные ёмкости, ковш с деревянной ручкой длиной не менее 50 см и плотные рукавицы. 5. Основные работы. 5.1. Пучок из высокопрочной проволоки или из арматурного каната (или нескольких канатов) класса К-7 укладывают на подставки (козлы) и фиксируют на крайних подставках вязальной проволокой или шпагатом. 5.2. С поверхностей высокопрочной арматуры удаляют лёгкий налёт ржавчины, если он имеется. Налёт ржавчины удаляют путём тщательной протирки арматуры щётками или ветошью, смоченной керосином. После испарения остатков керосина арматуру протирают ветошью, смоченной растворителем. 5.3. Обезжиривание арматуры осуществляют ветошью, смоченной в органических растворителях (см. п. 3.5 настоящего приложения), за исключением керосина. После обезжиривания пучок не должен подвергаться воздействию влаги. 5.4. Антикоррозионное покрытие наносят на арматуру следующим образом. Отдельные проволоки или канаты в пучке скрепляют медной проволокой или шпагатом через 3,5÷4,0 м. Вначале пучок покрывается расплавленной пластичной смазкой, предназначенной для устройства первого слоя покрытия. Температура разогрева не должна превышать температуру "вспышки" смазки, допускаемую соответствующими ГОСТами. Смазки наносят на чистую и сухую поверхность арматуры. При нанесении первого слоя следят за тем, чтобы вся поверхность арматуры была покрыта слоем толщиной не менее 1÷2 мм и соблюдают правила техники безопасности, требуемые при работах с горячими материалами. Для выравнивания нанесённого первого слоя применяют кисти из щетины. После остывания первого слоя покрытия наносят на пучок второй слой покрытия из материалов по п. 3.1 настоящего приложения. Пластичную смазку наносят без разогрева или разогретую до температуры не выше плюс 30°С при температуре воздуха около плюс 5°С. Смазку наносят вручную ветошью или кистями из щетины. Толщина второго слоя покрытия должна быть не менее 3÷5 мм. Покрытие должно быть сплошным, по возможности, одинаковой толщины и без подтеков. Продолжительность перерыва между нанесением первого и второго слоев покрытия не должна превышать двух часов, а пучок после нанесения на него первого слоя покрытия не должен подвергаться воздействию влаги. 5.5. Пучок с антикоррозионным покрытием обматывают двумя слоями однослойной полиэтиленовой плёнки. Каждый слой плёнки наматывают следующим образом: первый слой - в направлении от одного конца пучка к другому; второй слой (после обязательного нанесения на первый слой плёнки сплошного антикоррозионного покрытия толщиной 0,5÷1,0 мм) - в противоположном первому слою направлении. Наматывают каждый слой плёнки с небольшим прижимающим усилием таким образом, чтобы не было выдавливания смазки из-под плёнки. Величина перехлёста при намотке каждого слоя пленки должна быть не менее 3 см. В месте стыковки отдельных кусков плёнки (в каждом из двух слоев) начинают наматывать следующий кусок с перехлёстом величиной не менее 20 см от конца уже намотанной. Начало нового куска плёнки необходимо зафиксировать на пучке с помощью скрутки из медной проволоки. Два слоя намотанной плёнки фиксируют на пучке скрутками из медной проволоки, которые располагают вдоль пучка на расстоянии 0,5 м друг от друга. Усилие, с которым устраиваются скрутки, не должно выдавливать смазку из-под плёнки. Особенно тщательно фиксируют полиэтиленовую плёнку на концах пучка. 5.6. На пучок с антикоррозионным покрытием, обмотанный полиэтиленовой плёнкой, одевают длинный полиэтиленовый рукав. При этом следует обеспечить сохранность устроенной защиты. Для пучков из высокопрочной проволоки или нескольких канатов класса К-7 работы выполняют в следующей последовательности: пропускают через рукав тонкий и прочный шпагат, один конец которого привязывают к началу надвигаемого пучка, а другой - наматывают на деревянную палку диаметром 30-40 мм и длиной 50 см; на начало надвигаемого пучка одевают наконечник выпуклой формы; путем натяжения шпагата и надвигания на пучок рукава пучок легко затаскивается в рукав. Одиночные арматурные канаты класса К-7 легко затаскиваются в рукав без использования шпагата и деревянной палки. 5.7. На длинный полиэтиленовый рукав одевают требуемое количество коротких полиэтиленовых рукавов. 5.8. Для удобства складирования и транспортирования на объект готовые пучки свертывают в бухты диаметром около 2 м и скрепляют скрутками из стальной вязальной проволоки. 6. Техника безопасности. 6.1. При выполнении работ соблюдают правила техники безопасности, изложенные в СНиП III-3-80*, ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 12.3.002-75 и "Правила по охране труда при сооружении мостов" (Минтрансстрой, М., 1991). Отходы производства убирают в закрывающиеся ящики для сжигания. Горючие материалы хранят в специальных безопасных емкостях на складах. Лица, занятые на участках антикоррозионной защиты, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89. Не допускается: пользоваться открытым огнем (факелом, сваркой и т.п.) на участках антикоррозионной защиты; выносить спецодежду после использования с участков защиты; хранить и принимать пищу на участках антикоррозионной защиты. В помещениях на видном месте должна находиться аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях. Участок антикоррозионной защиты должен быть оборудован средствами противопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83. 7. Приемка и контроль качества работ. 7.1. Контроль качества выполнения работ и приемку осуществляют согласно требованиям настоящего приложения. 7.2. Контроль и приемку осуществляют на всех этапах работ. 7.3. На первом этапе контролируют качество применяемых материалов и их соответствие требованиям норм. 7.4. На втором этапе контролируют качество нанесения первого и второго слоев антикоррозионного покрытия. Слои должны быть требуемой толщины, а устроенное покрытие - сплошным, одинаковой толщины, без подтеков и воздушных пузырей. 7.5. На третьем этапе контролируют качество устройства защиты покрытия от влаги и пыли. При этом путем визуального осмотра оценивают качество намотки двух слоев полиэтиленовой пленки, устройства перехлестов слоев пленки и установки скруток из медной проволоки. 7.6. На четвертом этапе контролируют качество устройства защиты пучка от механических повреждений. При этом путем визуального осмотра и измерений контролируют наличие, количество и диаметр отверстий в рукавах, качество очистки внутренней полости рукавов от заусенцев в местах расположения отверстий и по их концам и от полиэтиленовой стружки, которая образуется при сверлении отверстий. Контролируют состояние полиэтиленовой пленки после надвижки на пучок полиэтиленового рукава путем его сдвижки на 1-1,5 м в одну и другую стороны и осмотра концевых участков пучка. Осмотр может осуществляться через отверстия, имеющиеся в рукаве. Допускается применять длинный полиэтиленовый рукав, состоящий из нескольких коротких рукавов. При этом места стыковки рукавов перекрывают кусками полиэтиленовых рукавов длиной 30-40 см и с внутренним диаметром большим, чем у основных рукавов. Короткие куски рукавов плотно прижимают к основным рукавам (например, с помощью хомутов из стали или полиэтилена). Допускается места стыковки основных рукавов на длине 15-20 см в обе стороны от них обматывать несколькими (4-6) слоями полиэтиленовой пленки или изоляционной ленты. При этом эти материалы плотно прижимают к основным рукавам. 7.7. На последнем этапе визуально контролируют количество коротких полиэтиленовых рукавов на длинном рукаве, качество сматывания готового пучка в бухту и надежность фиксации бухты с помощью стальной вязальной проволоки. 7.8. По результатам контроля и приемки составляют соответствующий акт. 7.9. В случае обнаружения дефектов и недостатков при устройстве защиты, транспортировании, установке, натяжении пучков или по истечении гарантийного срока службы защиты ее восстанавливают или устраивают повторно. При этом руководствуются требованиями настоящих "Рекомендаций". 8. Гарантийный срок службы защиты. При условии соблюдения требований настоящих "Рекомендаций" и при отсутствии умышленных ее повреждений не менее 25-30 лет. Приложение 4 ПРИМЕР РАСЧЕТА УСИЛЕНИЯ БАЛОК В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 1. Основные исходные данные для расчета. Пролетное строение с габаритом 7 м и тротуарами по 0,75 м построено в 1960 г. и состоит из шести балок длиной 14,06 м, запроектированных по типовому проекту вып. 56Д Союздорпроекта. Расчетные нагрузки: Н-13 и НГ-60. Балки объединены продольными бетонируемыми стыками с выпусками арматуры из балок и арматурой стыка. Бетон продольных швов в удовлетворительном состоянии. Общая толщина асфальтобетонного покрытия на проезжей части равна 17 см. Балки находятся в удовлетворительном состоянии, но в серединах их пролетов имеются вертикальные трещины, характерные для ненапряженных балок, с максимальной шириной раскрытия до 0,04 см. Оборванных рабочих стержней в балках нет. 2. Цель - увеличение несущей способности балок пролетного строения для пропуска по нему временных нагрузок по схемам нормативных нагрузок А 11 и НК-80. 3. Методика расчета. 3.1. Общие положения. Так как основные несущие элементы (балки) объединены в соответствии с проектом и узлы объединения находятся в удовлетворительном состоянии, используют все геометрические характеристики пролетного строения по типовому проекту. Используют также и допускаемые значения изгибающих моментов в балках и плите (по *) типовых пролетных строений согласно приложению 7 ВСН 32-89 (Транспорт, М, 1991). Предельный изгибающий момент, который может выдержать балка, равен Мпред -130,92 тсм. Момент от постоянной нагрузки, приходящийся на: промежуточные балки - =38,76 тсм, крайние - = 52,6 тсм. Момент от временной нагрузки до усиления пролетного строения, приходящийся на: промежуточные балки - =92,16 тсм, крайние - =78,32 тсм. Изгибающие моменты, которые должна выдержать балка после усиления: Мпред. =159,1 тсм, где - момент от временной нагрузки составляет =120,34 тсм для промежуточной и =110,8 тсм - крайней балок. При расчете следует учесть следующие два фактора: постоянная нагрузка на пролетное строение возросла за счет укладки дополнительных слоев асфальта; уменьшилась расчетная площадь расчетной арматуры в балках за счет ее коррозии из-за того, что ширина раскрытия трещин в балках превышает предельное значение по *. Момент от дополнительных слоев асфальтобетонного покрытия определяется по следующей формуле ВСН 32-89: , где: ( = 1,15 - коэффициент надежности по нагрузке; (h = 0,17-0,05 = 0,12 м - толщина дополнительных слоев асфальта; b = 1,66 м - ширина балки; ( = 2,4 т/м3 - удельный вес асфальта; l = 13,7 м - расчетный пролет балки. Тогда, =12,9 тсм. По ВСН 32-89 определяется предельный изгибающий момент [М]п при следующих исходных данных: , где: Rsn - нормативное сопротивление рабочей арматуры балки; (s = 1,16 - коэффициент надежности по арматуре. За нормативное сопротивление стержневой арматуры следует принять минимально гарантируемое (с надежностью 0,95) значение предела текучести, соответствующее остаточному относительному удлинению 0,2%. Рабочая арматура балок по выпуску 56Д Союздорпроекта - сталь Ст.5 периодического профиля (в настоящее время - сталь класса А-II) имела браковочный минимум предела текучести, равный Rsn=2800 кгс/см2, а с 1961 г. - 3000 кгс/см2. Тогда, Rs=2800/1,16=2414 кгс/см2. Rв =120 кгс/см2 - при измеренной марке бетона балок М-300. Коэффициент условий работы, учитывающий дефекты в балках, определяется по формуле: где: ( = 0,5 мм - глубина коррозии стали, определяемая по рис. 3 ВСН 32-89; d = 32 мм - диаметр рабочей арматуры балок по выпуску 56Д; тbд = 1 - так, как оборванных рабочих стержней в балках нет. =0,94(1=0,94. Подсчитывается величина предельного изгибающего момента с учетом ослабления арматуры коррозией. Высота сжатой зоны бетона равна: тсм. Снижение предельного момента от коррозии арматуры составляет 10,2%. Изгибающий момент, который должна выдержать балка после усиления, равен: М=159,1+12,9=172,0 тсм. 3.2. Расчет на прочность по предельным состояниям первой группы. Исходные данные: предельный момент - 172,0 тсм и поперечная сила на опоре - 40 тс с учетом перерасчета несущей способности балки по ВСН 32-89. Момент, воспринимаемый балкой, равен 117,6 тсм. Тогда дополнительный момент, который должна воспринимать балка, будет равен: 172,0-117,6=54,4 тсм. На эту разницу усилий, используя поперечное сечение балки, подбирается необходимое количество высокопрочной арматуры. Площадь поперечного сечения ненапряженной рабочей арматуры в балке была равна Аs=72,36 см2, а с учетом её ослабления коррозией Аs=0,898(72,36=64,98 см2. Расчетное сопротивление бетона балки равно Rb=120 кгс/см2. Расчетное сопротивление ненапрягаемой рабочей арматуры в балке равно Rs=2414 кгс/см2. Расчетное сопротивление арматурных канатов классов К-7: Ra=10450 кгс/см2. Расчет по прочности осуществляется согласно п. 3.62 СНиП 2.05.03-84*. Высота сжатой зоны бетона определяется по формуле: Rр(Ар+RsАs-Rsc(А =Rb(b(х. Рассматриваем случай усиления балки шестью арматурными канатами класса К-7. 10450(1,4(6+2414(64,98-2414(16,08 = 120(160(х. х=10,7 см. М=120(160(10,7(76,1-10,7/2)+2414(16,08(70,6=172,8 тсм > 172 тсм. 3.3. Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента. На действие поперечной силы между наклонными трещинами (см. рисунок в настоящем приложении) осуществляется по формуле: Q<0,3((wl((bl(Rb(b(h0 или Q(0,3(1,83(0,9(120(18(76,1=81,2 тс, а по наклонной трещине - по формуле: Наиболее опасным является сечение 1-1 (см. рисунок) расположенное от опоры на расстоянии, равном высоте балки. Сечение пересекает три наклонных стержня диаметром 32 мм и пять хомутов диаметром 8 мм. Следовательно, Q=02414(48(0,7+2070(5(0,5=86,29 тс. В сечениях, расположенных между хомутами: =1000(6(8=48 тс. Расчет на действие изгибающего момента осуществляется по формуле: Расчет на действие изгибающего момента проводится в местах обрыва или отгиба стержней, т.е. в наиболее опасном сечении (в ¼ длины пролета балки). В этом сечении имеются четыре горизонтальных стержня диаметром 32 мм, три наклонных стержня диаметром 16 и 32 мм и пять хомутов диаметром 8 мм (см. рисунок). M=2414(2((2(22,6+2(66+8(103)+2070(2(0,5((18+38+58+78+98)+2414(2((2(70+8(72,4+8(75,6+8(79)=148,78 тсм. Расчет на прочность сечений, наклонных к продольной оси элемента, показывает, что несущая способность балки обеспечена, т.к. расчетные усилия в балке меньше предельных. Поэтому не требуется усилять балку на главные растягивающие и касательные напряжения. Пучки из высокопрочной арматуры можно не отгибать. Рис. Расчетная схема для расчета сечения, наклонного к продольной оси элемента: сечение 1-1 - на действие поперечной силы; сечение II-II - на действие изгибающего момента. Размеры даны в миллиметрах. Для каждой пары пучков принимаем стальной внутренний цилиндрический упор диаметром 100 мм (см. п.4.3.7 настоящих "Рекомендаций"). 3.4. Расчет по предельным состояниям второй группы. Ширину раскрытия нормальных трещин определяем по формуле п. 3.105 *: Растягивающие напряжения в крайнем стержне определяют по формуле 125 (см. п.3.106 ) или другими методами. 3339 кгс/см2. Несмотря на то, что трещиностойкость, исходя из величины раскрытия трещин, обеспечивается, предварительно напряженную арматуру необходимо натянуть таким образом, чтобы снизить предел текучести в крайних рабочих стержнях балки до расчетной величины. Момент, который может воспринять балка при достижении в крайних стержнях расчетного предела текучести ((s=2800 кгс/см2), составит: M=2800(64,98(75(0,95=129,6 тс. Предварительно напряженную арматуру необходимо натянуть на усилие, обеспечивающее снижение расчетного момента на величину (М=172-129,6=42,4 тсм. Поэтому предварительно напряженная арматура должна быть натянута с усилием: Моменты сопротивления сечения балки равны: Wв =129014 см3 и Wн=53765 см3. Напряжения в бетоне на уровне центра тяжести площади растянутой зоны бетона равны: (bt=175 кгс/см2. Приращение растягивающих напряжений в арматуре составит величину, равную: Тогда общие напряжения в арматуре будут равны: (a=2465+6730=9195 кгс/см2. Расчет по образованию продольных трещин проводят с учетом натяжения пучков по формуле: =101 кгс/см2<120 кгс/см2. При натяжении дополнительной арматуры на крайней балке часть усилия передается на соседние. Усилие, передающееся на вторую балку, определяют исходя из деформации первой балки (см. "Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический" (Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, М., 1960). Выгиб вверх крайней балки от натяжения пучка (В) равен 1,0 см. Усилие, передающееся на вторую и остальные промежуточные балки (Му), равно 13,37 тсм. Для компенсации этого усилия необходимо дополнительно перетянуть арматуру на 2122 кгс/см2 или установить на вторую балку два пучка, создающих момент, равный 42,4 тсм. Напряжения в пучках необходимо повысить до величины Rр=6730+2122=8852 кг/см2. Каждый пучок напрягают на проектное усилие, равное 12,4 тс. Контролируемое усилие в пучке с учетом потерь составит: Nmах=8852+2465=11317 кгс/см2, а с учетом перетяжки - 10450(1,1=11495>11317 кгс/см2. Проверяют опорное сечение на касательные напряжения. =22,3 кгс/см2(23,5 кгс/см2, где: 40000 кгс - поперечная сила от нормативной нагрузки (опорная реакция); Rb.sh=23,5 кгс/см2; b=22 см (толщина стенки на уровне центра тяжести); момент инерции Ix=3225350 см4; статический момент отсеченной части - 39600 см3. Расчет по раскрытию наклонной трещины в сечении, расположенном на расстоянии с=85 см от опоры. Ar=l1(b; Ar=120(22,5=2700 см2; Rr=47,08 22,5 кгс/см2; =0,0004 см<0,03 см. 3.5. Определение прогибов. Прогибы и углы поворота определяют согласно п.п. 3.112, 3.114 и 3.115 * и приложения 13 к нему. Жесткость В определяют с учетом трещинообразования по формуле: В=0,8ЕbIb; В=2,9(105(2,2(106(0,8=5,1(1011 кгс/см2. (ti=0, т.к. ползучесть бетона при действии временной нагрузки не оказывает влияния на прогиб, кроме того, ползучесть бетона в балках уже прошла. Сосредоточенная сила от временной нагрузки (НК-80) в середине пролета балки составляет 37,5 тс. =3,94 см>3,425 см. Вертикальный прогиб по п. 1.43 * не должен превышать l/400 (3,425 см) и прогиб можно увеличивать на 20%, что составит расчетную величину, равную 4,11 см. Приложение 5 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ 1. Для сверления отверстий различного диаметра в усиляемых балках применяют отечественное и импортное оборудование, перечень которого приведен в таблице настоящего приложения. Несмотря на большую (в 3-5 раз) стоимость, предпочтительно применять оборудование фирмы "ХИЛТИ". Это обусловлено его высокой производительностью, надежностью и комфортом в работе и меньшей до 6 раз массой. Допускается применять другие типы оборудования. 2. Комплекты №1 и №2 применяют в случаях, когда требуется просверлить отверстия точно по их проектному расположению и в этих местах может проходить конструктивная арматура (например, отверстия под болты для крепления накладных упоров, под анкерные стержни на опорных пластинах, используемых при поперечном усилении пролетных строений и т.д.). 3. В случае, когда не требуется высокой точности в расположении отверстий диаметром до 32 мм, используют перфораторы. 4. Комплектами №2 и №3 пользуются при сверлении отверстий диаметром более 40-50 мм. 5. Для обеспечения работы сверлильного оборудования используют электроэнергию от имеющейся на объекте электросети, передвижные и переносные отечественные или импортные электроагрегаты с выходной мощностью 3,5-4,0 кВт (например, отечественный марки АБ4-Т230-ВПМЗ-Ж-ТНП общей массой 152 кг, импортный марки ЕSЕ 40 ВS/S фирмы "Эндресс" общей массой 60 кг). Таблица Перечень оборудования для сверления отверстий в железобетоне Назначение отверстий Диаметр отверстия, мм Комплект оборудования Диаметры отверстий (мм) по паспорту на оборудование Общая масса, кг Под болты для крепления накладных упоров 25 Комплект №1 станок МС-50М, станина, преобразователь частоты и силы тока 25+50 123,0 Комплект №2 - станок ДСМ 1,5 фирмы "ХИЛТИ" в комплекте с дополнительным оборудованием 25+132 32,0 Под цилиндрические упоры (отгибающие устройства) 100 (80) Комплект №3 - станок ИЗ 1806-3*, станина, повышающий трансформатор ОСУ, защитно-отключающее устройство 25+160 190,0 102 (82) Комплект №2 см. выше см. выше Под анкерные стержни опорных пластин 22 Перфоратор ТЕ 55 фирмы "ХИЛТИ" 8+52 5,9 Перфоратор ПЭ-4724 фирмы "Dаuer" 9+32 11,0 25 Комплект №2 см. выше см. выше Под анкерные арматурные стержни вокруг упоров 14 и 16 Перфоратор ИЭ-4724 15 Перфоратор ТЕ 55 Приложение 6 АНКЕРЫ ДЛЯ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ 1. До разработки "Технических условий" на анкеры для закрепления пучков из 1, 3 и 4 арматурных канатов класса К-7 разрешается применять анкеры, состоящие из обойм, выполненных по чертежам Союздорнии, и конусов для закрепления каждого каната по ТУ 4842-000-01393674-93 (3104.00.000 ТУ). Конструкции обойм для пучков из 1, 3 и 4 канатов класса К-7 отличаются между собой размерами, количеством и расположением отверстий под конусы. 2. По согласованию с Союздорнии, проектировщиками и заказчиками для закрепления пучков из 4-х арматурных канатов класса К-7 могут применяться анкеры по ТУ 35-1062-95, а для пучков из 24 шт. высокопрочных проволок диаметром 5 мм - анкеры по ТУ 35-1365-80. Размеры анкеров принимают из условия их опирания на торцевые плиты, устанавливаемые при бетонировании железобетонных блоков или в качестве закладной детали, устанавливаемой на бетон. Толщину торцевых плит и их размеры в плане принимают исходя из условия передачи усилия натяжения на бетон. Диаметры отверстий в торцевых плитах принимают равными диаметру уширенного участка канала. При опирании анкера непосредственно на упор установка анкерных плит не обязательна. 3. При надлежащем обосновании могут применяться и другие конструкции анкеров. 4. Для повышения надежности закрепления пучков устраивают дополнительные анкеры: на участке пучка перед упором на длине 100 см устанавливают спираль диаметром 80 мм, длиной 950 мм из проволоки диаметром 6 мм, с шагом 50 мм; концевой участок пучка за анкером, анкер, упор и дополнительный анкер омоноличивают после натяжения арматуры; на пучок из одного каната класса К-7 спираль не устанавливают, а длину участка омоноличивания каната перед упором уменьшают до 80 см. Надежное сцепление бетона омоноличивания с бетоном конструкции обеспечивают согласно п.3.170 *. Зону обетонирования армируют согласно требованиям П.3..132 СНиП 2.05.03-84*. Примечание: ТУ 4842-000-01393674-93 (3104.00.000 ТУ) и ТУ 35-1062-95 в настоящее время перерабатываются. Приложение 7 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ПУЧКОВ 1. Для натяжения пучков из 1, 3 и 4 канатов класса К-7 и пучков из 12-24 шт. проволок диаметром 5 мм применяют комплекты отечественного гидравлического оборудования, состоящие из домкратов, насосных установок и рукавов высокого давления. 2. Рекомендуется применять гидродомкраты, приведённые в таблице настоящего приложения. Допускается использовать и другие типы домкратов с соответствующими параметрами. 3. Для натяжения пучков из трёх канатов класса К-7 допускается использовать гидродомкраты, предназначенные для натяжения пучков из четырёх канатов. 4. Пучки из 12 шт. высокопрочных проволок могут натягиваться гидродомкратами для натяжения пучков из 24 шт. проволок. 5. В комплекте с домкратом марки ГД 200-1 используется ручной насос высокого давления марки РН 60-2, изготавливаемый фирмой СТС (г. Москва). 6. Для работы домкратов, используемых для натяжения пучков из трех и четырех канатов класса К-7 или из 24 шт. высокопрочных проволок, применяют насосные станции необходимой производительности с ручным или электрическим приводом (например, марок НСР-400М, ЭН 60-2, УН и др.). Таблица Гидродомкраты для натяжения пучков №№ пп Основные характеристики Марка гидродомкрата ГД200-1 ГД750-4 МДГ-70 Дарницкого завода ДПГ-631 1 Максимальное усилие натяжения пучка, тс 20 76,5 70 60 63 2 Максимальное рабочее давление, кгс/см2 600 600 500 500 400 3 Площадь поршня натяжения, см 37,1 170,2 151 113 152,8 4 Площадь поршня запрессовки, см - 94,9 - 56,5 76,4 5 Площадь поршня гидроцилиндра захвата каната, см2 - 13 - - 6 Ход поршня натяжения, мм 200 300 370 300 315 7 Ход поршня запрессовки, мм 25* 30 110 40 42,5 8 Ход поршня зажимных цилиндров, мм - - 40 - - 9 Натягиваемый пучок 1 шт. К-7 15 мм 4 шт. класса К-7 15 мм 24 шт. проволоки класса В 15 мм 10 Габаритные размеры (мм): Минимальная длина 422 631 1050 820 1052 Диаметр 235 115 360 240 269 11 Масса, кг 16,5 140 250 75 90 Примечание к таблице: *Величина хода толкателя при закручивании гайки запрессовки. Приложение 8 НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ 1. Пучки натягивают согласно требованиям *, и настоящего приложения в строгом соответствии с рабочей документацией, в которой должно быть указано следующее. 1.1. Порядок натяжения: групповое или поочередное; с одной или с двух сторон. 1.2. Параметры натяжения: Nнк - контролируемое усилие в пучке, соответствующее расчетному сопротивлению высокопрочной арматуры на стадии усиления конструкции; Nпр - проектное усилие в пучке на стадии эксплуатации усиленной конструкции (с учетом приращения растягивающих напряжений в высокопрочной арматуре при действии временной нагрузки); Nmax - наибольшее усилие в пучке, предусматриваемое для компенсации потерь напряжений от релаксации арматурной стали, от смещения упоров, от трения в анкере и домкрате, от податливости анкеров и затяжки конусов в их обоймы, а также времени выдержки натянутого пучка при этом усилии. Nmax не должно превышать усилия в пучке, соответствующего расчетному сопротивлению высокопрочной арматуры (Rр) и должно быть не менее проектного усилия в пучке на стадии эксплуатации (Nпр); Nзап. - усилие в пучке, при котором осуществляется запрессовка конуса в обойму анкера. Конус запрессовывают усилием, максимальным для применяемого оборудования. 1.3. Величины вытяжки пучков в интервалах от 0,2 1 Nнк до Nmax от 0,2 Nнк до Nнк. 2. Величины Nнк, Nпр, Nmax и Nзапр. указывают в документации для участка пучка, находящегося в пределах усиляемой конструкции непосредственно перед упорами. 3. На стадии проектирования принимают следующие величины потерь: 3.1. От смещения каждого упора - 0,2 см. 3.2. От податливости анкеров при передаче на них усилия натяжения - по СНиП 2.05.03-84*. 3.3. От релаксации стали - 5 %. 3.4. От трения в домкрате и в обойме анкера, которые принимают равными: 8 % - для пучков с конусными анкерами; 2 % - для пучков из одиночных арматурных канатов класса К-7, натягиваемых домкратом ГД 200-1. 3.5. От затаскивания конуса в обойму анкера при передаче усилия натяжения на упор: при использовании конусных анкеров - по * и 0,4-0,6 см - при использовании анкеров для закрепления пучка из одного арматурного каната класса К-7. Фактические величины этих потерь определяют при натяжении не менее 2-4 пучков с использованием анкеров, изготовленных из одной марки стали. После чего необходимо откорректировать величину усилия в натягиваемом пучке (Nmax). При использовании анкеров, изготовленных из разных марок сталей, величины рассматриваемых потерь могут быть разными. 4. Величину потерь от трения в домкрате и обоймах анкеров уточняют экспериментальным путем на стенде или при натяжении на объекте прямолинейного пучка. Домкраты устанавливают на пучок с двух сторон. Пучок натягивают с одной стороны активным домкратом, а другой (пассивный) домкрат используют для контроля усилия на противоположном конце пучка. Конусы в анкеры не устанавливают. Центровку домкратов осуществляют по обоймам анкеров. Работы выполняют в следующей последовательности: гидроцилиндры натяжения устанавливают на масляную подушку в 100-200 мм и в таком положении закрепляют пучок на домкратах; в активном домкрате создают усилие Nд, которое на 10% превышает контролируемое усилие в пучке (Nнк), и при этом усилии определяют усилие в пассивном домкрате; определяют величину потерь ( (в долях от усилия в пучке) по формуле: Nд и - средние значения трех последовательных измерений. 5. При использовании пучков из проволок или из нескольких арматурных канатов класса К-7 организовывают их размещение перед анкером, в самом анкере и в домкрате. Это осуществляют путем их соответствующей раскладки и закрепления конусами или клиньями. 6. Рабочие поверхности клиньев захвата проволок или канатов перед установкой домкрата очищают от грязи и консервирующей смазки. Наружные поверхности скольжения цанговых зажимов (клиньев) должны иметь смазку (например, молибденовую). 7. При отсутствии механизма захвата на домкрате клинья забивают (выбивают) молотком из мягкой стали. При этом рабочий, осуществляющий данные операции, должен быть в очках. 8. Пучки рекомендуется натягивать с одной стороны. При этом конус в противоположном анкере должен быть надежно запрессован. Одновременно двумя домкратами натягивают два пучка, расположенные симметрично относительно оси балки или диафрагмы (при поперечном усилении). 9. Анкеры и домкраты центрируют относительно оси напрягаемой арматуры и сохраняют это положение в процессе натяжения. 10. Контроль усилия натяжения пучков осуществляют с помощью манометров, установленных в гидросистеме, и путем измерения величины вытяжки арматуры. 11. Манометры, установленные в гидравлической системе должны обеспечивать точность измерения усилия натяжения в пределах 4%. Работу манометров следует ежемесячно проверять образцовым манометром класса 0,2, установленным взамен одного из двух параллельно расположенных манометров. Проверка манометров должна проводиться палатой мер и весов в установленном порядке. 12. Вытяжку арматуры контролируют при увеличении усилия натяжения от условного нуля до максимального и до контролируемого усилия в пучке. При этом за условный нуль принимают усилие, соответствующее 20% контролируемого усилия натяжения. Величину вытяжки арматуры измеряют стальной линейкой с точностью до 1 мм. 13. Контролируемую при натяжении величину вытяжки арматуры получают путем умножения проектного ее значения на отношение проектного модуля упругости к фактическому модулю, полученному при испытании используемой партии арматуры. 14. Пучки натягивают в следующей последовательности. 14.1. Выбирают слабину арматуры. 14.2. Натягивают пучок с усилием, равным 20% от Nнк и закрепляют в таком положении. При этом при увеличении усилия в пучке от нуля до 20% от Nнк необходимо разворачивать отверстиями вниз защитные кожухи на пучках и фиксировать их расположение на отгибающих устройствах. 14.3. При усилии 20% от Nнк: на балку и арматуру наносят контрольные метки в сечениях 1-1 и 2-2 (см. рисунок настоящего приложения); измеряют расстояние между контрольными метками, на балке (база, на которой измеряется величина вытяжки арматуры); с учетом величины базы измерения определяют усилия в пучке и домкрате и расчетные величины вытяжки арматуры. Контрольные метки необходимы для определения фактической величины вытяжки арматуры, затяжки конуса в обойму анкера и податливости анкера, для обнаружения проскальзывания арматуры в анкерах. 14.4. Натягивают пучки до усилия Nmax и выдерживают под этим усилием в течение 10 мин (с учетом п. 1.2 настоящего приложения). После выдержки осматривают контрольные метки на пучке у сечения 2-2 с целью обнаружения проскальзывания проволок или канатов, измеряют величину смещения меток на пучках относительно меток на балках (х1 и х2) и определяют фактическую величину вытяжки пучков при усилии Nmax ((l=х2-х1). Полученную вытяжку сравнивают с теоретической величиной для Nmax. При несовпадении величин вытяжек вносят коррективы для определения усилия Nmax. 14.5. При совпадении теоретической и измеренной величин вытяжки при усилии Nmax запрессовывают конусы в обоймы анкеров и плавно сбрасывают давление в гидросистеме. Осматривают метки на пучке у сечения 2-2 с целью обнаружения проскальзывания проволок или канатов, измеряют величину смещения меток на пучках относительно меток на балках (и ) и определяют фактическую величину вытяжки пучков при контролируемом усилии в них, равном Nнк ((l=-), которую сравнивают с теоретической вытяжкой, подсчитанной для усилия Nнк. Рис. Схема измерения вытяжки напрягаемой арматуры: 1-1 и 2-2 - контрольные метки на усиляемой балке; 3, 4 и 5 - положение контрольных меток (х) на арматуре соответственно при усилиях в ней, равных 0,2Nнк, Nmax, Nнк Н; 6 - анкер; 7 - упор; 8 - напрягаемая арматура; 9 - направление натяжения арматуры; х1, , х2 - и - величины смещения меток на арматуре относительно меток на балке; 1 - база измерения вытяжки арматуры При несовпадении величин вытяжек вносят коррективы для определения усилия Nmax . Разница между (l2 и (l1 равна суммарной величине потерь. 15. Если результаты измерения величин вытяжки арматуры не удовлетворяют требованиям рабочей документации, то проверяют исправность натяжного оборудования, принятые для подсчетов усилий натяжения модуль упругости арматуры и величины потерь. 16. В процессе натяжения пучков следят за состоянием и сохранностью проектного положения пучков, особенно в местах их перегибов, упоров и отгибающих устройств. 17. Техника безопасности. 17.1. Во время натяжения пучков запрещается находиться напротив анкеров или домкратов. 17.2. У натянутых пучков запрещается вести работы, которые могут привести к повреждениям арматуры. 18. Результаты натяжения каждого пучка заносят в журнал натяжения пучков. 19. Контроль качества и приемку работ по натяжению арматурных пучков осуществляют согласно требованиям . 20. После завершения работ по натяжению необходимо: ( устроить дополнительные анкеры; ( установить арматурные сетки; ( омонолитить упоры, опорные плиты, анкеры и концевые участки пучков. Приложение 9 ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ «РЕКОМЕНДАЦИЯХ» Номера ГОСТ Наименование ГОСТ 1 2 ГОСТ 12.0.003-74 (СТ СЭВ 790-77) ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования. Классификация. ГОСТ 380-88* Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия. ГОСТ 2712-75 Смазка АМС. Технические условия. ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия. (СТ СЭВ 107-74) Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. ГОСТ 3276-89 Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия. ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия. ГОСТ 3333-80 Смазка графитная. Технические условия. ГОСТ 7348-81* (СТ СЭВ 5728-86) Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Проволока стальная канатная. Технические условия. ГОСТ 7827-74 Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия. ГОСТ 9013-59 (СТ СЭВ 469-77 ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу. Пленка полиэтиленовая. Технические условия. Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение. * Канаты стальные арматурные 1(7. Технические условия. ГОСТ 15589-70 (СТ СЭВ 4729-84) Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия. ГОСТ 22666-77 Проволока из меди и сплава копель для низкотемпературных термоэлектрических преобразователей. Технические условия. ГОСТ 23182-78 (СТ СЭВ 559-77) Круги шлифовальные для ручных машин. Технические условия. ГОСТ 25951-83 (СТ СЭВ 3699-82) Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 1 1. Общие положения 2 2. Конструкции усиления балок пролетных строений в продольном направлении 2 3. Усиление пролетного строения в поперечном направлении канатами класса к-7 4 4. Расчет конструкции усиления 11 5. Подъемка пролетных строений 15 6. Оборудование и технология производства работ 21 7. Контроль качества и приемка работ 24 Приложение 1 Схемы конструкций усиления балок пролетных строений в продольном направлении 25 Приложение 2 Конструкции упоров и отгибающих устройств 29 Приложение 3 Защита пучков от коррозии 34 Приложение 4 Пример расчета усиления балок в продольном направлении 38 Приложение 5 Оборудование для сверления отверстий 42 Приложение 6 Анкеры для напрягаемой арматуры 43 Приложение 7 Оборудование для натяжения пучков 43 Приложение 8 Натяжение арматурных пучков 44 Приложение 9 Перечень государственных стандартов, на которые имеются ссылки в настоящих «рекомендациях» 47